ПРИЛОЖЕНИЕ 3б

Спецификация на Система за пречистване на отпадни лабораторни води

Биологичният агент Mycobacterium tuberculosis, с който ще се работи в лабораторията е класифициран като ІІІ степен на биологична опасност. За пречистването на изходящите води на лабораторията е необходимо да бъде инсталирана автоматизирана система за постоянна проточна стерилизация на инфекциозни течности.

Системата трябва да включва:

- Системата следва да е напълно автоматизирана за постоянна дезинфекция и стерилизация на инфекциозни течности;

- Стерилизация при постоянен проток на вода;

- Термичен стерилизационен процес, отговарящ на нива на ефективност A, B, C и D, унищожаване на микроби от нива на резитентност I, II, III, IV, V и VI;

Минимални изисквания:

- Унищожаване на всички вируси като хепатит А, В, HIV и Полио;

- Унищожаване на всички вегетативни микроби (Mycobacterium tuberculosis, coli, Staphylococcus, Streptococcus, антракс, тетанус, хотела, тиф и др.;

- Унищожаване на всички паразити и гъбички;

- Унищожаване на всички спори на ботулизъм, газ-гангрена, газ-едема;

- Унищожаване на всички приони.

- Минимална температура – 135 градуса Целзий;

- Минимално оперативно налягане – 4 атмосфери;

- Осигуряване на скорост на протока мин. 90 л/ч;

- Минимален размер на преработваните гранули – 0,4 мм.

Към системата трябва да се изработи/достави резервоар (цилиндричен или паралелопипед) от неръждаема стомана със следните изисквания:

- обем – не по-малък от 100 л;

- дебелина не по-малка от 2 мм;

- с отвор в горната част и монтиран спирателен кран ф50 на долната.

Съоръжението ще обслужва или замества основното съоръжение при негова авария и/или профилактика.