ПРИЛОЖЕНИЕ 3г

ОБЕКТ:  ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА / ЛАБОРАТОРИЯ/ В НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТУБЕРКУЛОЗА, УПИ І- “ЗА НЦЗПБ”, КВ.9, М. “ГГЦ- ЗОНА В-17”, СОФИЯ

ИНВЕСТИТОР: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЧАСТ: ОВ									ФАЗА:  ТП

# ЗАДАНИЕ ЗА ЧАСТ КИП и А

За НИ-1(осигурява свеж в-х на помещенията) да се предвиди:

Контрол на температурата след съоръжението – t =+20°С зимата и t =+26°С лятото с помощта на отоплителната или охладителната секции. Топлоносител вода 70/60°С, студоносител вода 10/15°С.

Да се осигури отоплителната секция против замръзване чрез непрекъсната работа на “in-line” на помпата, максимално отваряне на трипътния вентил, затваряне притока на свеж въздух. Датчика да се монтира на връщащата тръба и системата да реагира при температура на водата +20°С.

При спиране на вентилатора регулиращата клапата на свежия въздух да се затвори на 100%.

Да се следи замърсяването на филтъра.

Вентилатора на НИ-1 да се пуска и спира едновременно с вентилатора на СИ-4.

За НИ-2(обслужва Съблекалня персонал) да се предвиди:

Контрол на температурата след съоръжението-t=20°С зимата с помощта на отоплителната(ел. нагревател за канален монтаж - Qот.=0,75kW).

При спиране на вентилатора регулиращата клапата на свежия въздух да се затвори на 100%.

Да се следи замърсяването на филтъра.

Вентилатора на НИ-2 да се пуска и спира едновременно с вентилатора на СИ-1.

Климатичната инсталация AHU-1 осигурява параметрите на въздуха в помещение 11 с трето ниво на защита съгласно технологичното задание.

За AHU-1 V=1300m3/h; Qот.=8,51kW; Qхл.=7,39kW да се предвиди:

Контрол на температурата на въздуха в пом. №11 - t=22±2°С за летен режим t=20±2°С за зимен режим с помощта на отоплителната или охладителната секции. Топлоносител вода 70/60°С, студоносител вода 10/15°С.

Контрол на относителната влажност на въздуха в пом. №11 - 50±10% целогодишно като се въздейства съответно върху паровлажнителя или охладителната секция.

Да се осигури отоплителната секция против замръзване чрез непрекъсната работа на “in-line” помпата, максимално отваряне на трипътния вентил, затваряне притока на свеж въздух. Датчика да се монтира на връщащата тръба и системата да реагира при температура на водата +20°С.

При спиране на централата жалузийната клапа на свежия въздух да се затвори на 100% и изключи вентилатора.

Да се следи замърсяването на филтрите и ΔР на вентилатора.

Вентилатора на AHU-1 да се пуска и спира едновременно с вентилатора на F-1.

Да се следи замърсяването на НЕРА филтрите на помещенията.

Да се следи замърсяването на филтрите на изхвърляния от помещенията въздух.

Да се следи и управлява подналягането в помещенията. За помещение 10 ΔР= –10Ра спрямо  атмосферата. За помещение №11 ΔР= –20Ра спрямо атмосферата.

Климатичната инсталация AHU-2 осигурява параметрите на въздуха в помещение №23 съгласно технологичното задание.

За AHU-2 V=650m3/h; Qот.=2,93kW; Qхл.=2,93kW да се предвиди:

Контрол на температурата на въздуха в пом. №23 - t=22±2°С за летен режим t=20±2°С за зимен режим с помощта на отоплителната или охладителната секции. Топлоносител вода 70/60°С, студоносител вода 10/15°С.

Контрол на относителната влажност на въздуха в пом. №23 φ = 50±10% целогодишно като се въздейства съответно върху паровлажнителя или охладителната секция.

Да се осигури отоплителната секция против замръзване чрез непрекъсната работа на “in-line” помпата, максимално отваряне на трипътния вентил, затваряне притока на свеж въздух. Датчика да се монтира на връщащата тръба и системата да реагира при температура на водата 20°С.

При спиране на централата жалузийнта клапа на свежия въздух да се затвори на 100% и изключи вентилатора.

Да се следи замърсяването на филтрите и ΔР на вентилатора.

Вентилатора на AHU-2 да се пуска и спира едновременно с вентилатора на F-2.

Да се следи и управлява надналягането в помещение №23 - ΔР=10Ра спрямо атмосферата.

Да се контролира температурата на вода 10/15°С на вторичния кръг на топлообменник ТО-1. Първичен кръг 35% р-р пропиленглюкол – вода 7/12°С.

На предверието(шлюза) към пом. №11 да се предвиди:

- Блокировка, като се осигури отваряне само на едната врата във времето.

- Наблюдение на подналягането чрез диференциални манометри монтирани над вратите на пом. №10 и №11.

- Деблокиране на вратите при аварийна ситуация. Деблокирането да се съвмести с пожароизвестяването.

- Ръчно деблокиране на вратите от външната и вътрешната страна на предверието(шлюза).

Да се осигури изключване на инсталацията AHU-1 F-1 при обеззаразяване на помещение №11 в продължение на 24 часа с газов агент и предвиди сигнализация при неконтролирано отваряне на вратите и прозорците.

Да се предвиди табло за визуално наблюдение на параметрите и звукова и светлинна сигнализация при промяна извън зададените граници на подналягането. Таблото да се монтира при входа на пом. №10.

Да се предвиди звукова и светлинна сигнализация при повреда в климатичната инсталация.