## RECAPIT
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕКАПИТУЛАЦИЯ
КОД2 | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | СТОЙНОСТ [лв.]
AR | АРХИТЕКТУРА | BGN | 0
ARС | АРХИТЕКТУРА НАВЕСИ ЗА ЛИНЕЙКИ | BGN | -
ST | КОНСТРУКЦИИ | BGN | 0
STС | КОНСТРУКЦИИ НАВЕСИ ЗА ЛИНЕЙКИ | BGN | -
EL | ЕЛЕКТРИЧЕСКA | BGN | 0
WS | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | BGN | 0
HC | ТОВК | BGN | 0
TG | ТЕХНОЛОГИЧНА - МЕД. ГАЗОВЕ | BGN | 0
GD | ГЕОДЕЗИЯ | BGN | 0
TO | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | BGN | 0
LD | ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО | BGN | 0
FS | ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ | BGN | 0
VC | ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ | BGN | -
| Всичко без ДДС: |  | 0
| Непредвидени 2% |  | 0
| Общо: |  | 0
| ДДС 20%: |  | 0
| Всичко с ДДС: |  | 0

## ARCH
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
АR | АРХИТЕКТУРА
AR.E/External W | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА
AR.E1 | НАВЕС ЛИНЕЙКИ/ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ
AR.E1-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
AR.E1-01.01 | Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м3 | 0 |  | 0
AR.E1-01.02 | Разбиване на стоманобетонови плочи с къртач, вкл. изрязване на армировка, изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-01.03 | Демонтаж на врати и прозорци от зид, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | бр. | 0 |  | 0
AR.E1-01.04 | Демонтажни работи на покривна ламарина навес линейки, вкл.пренасяне и сортиране, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-01.05 | Демонтажни работи на метална конструкция, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-01.06 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.E1-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ НАВЕС ЛИНЕЙКИ
AR.E1-02.01 | Почистване (изстъргване) на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-02.02 | Грундиране с антикорозионнен грунд на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-02.03 | Боядисване двукратно с боя на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-02.04 | Доставка и монтаж на поцинкована LT ламарина, (цвят - съществуващ навес), минимална дебелина 0.8мм - стоманена козирка. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-02.05 | Доставка и монтаж на покривни панели PUR (сандвич панели с изолация полиуретан) - 10см. Цвят по RAL, вкл. профил за монтаж на термопанел, водокапен профил, укрепваща шина, окомплектовка водокап, попнит, самонавивен винт, анкерен болт, запечатка. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-02.06 | Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация | м | 0 |  | 0
AR.E1-02.07 | Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.E1-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ
AR.E1-03.01 | Изкърпване и възстановяване на зидария по нарушени зидове с дебелина до 25 см и обрушени стоманобетонни елементи. | м3 | 0 |  | 0
AR.E1-03.02 | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м3 | 0 |  | 0
AR.E1-03.03 | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра с дебелина 25см; | бр. | 0 |  | 0
AR.E1-03.04 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени и тавани, вкл. шпакловане и профили за оформяне на външни ъгли. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.05 | Изкърпване на вътрешни мазилки, тавани и стени, вкл. дълбокопроникващ грунд, шпакловане и профили за оформяне на външни ъгли, където се налага | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.06 | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.07 | Доставка и направа на армирана бетонова настилка C20/25 с средна дебелина 15см. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.08 | Импрегриране на шлайфаната настилка с кристализиращ импрегнатор за уплътняване, водонепропускливост, повишаване устойчивоста срещу мехалични наранявания на бетоновата повърхност, вкл. грунд за водоустойчиво покритие | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.09 | Почистване (изстъргване) на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.10 | Грундиране с антикорозионен грунд на съществуващи метални елементи и др., вкл. антикорозионен грунд | м2 | 0 |  | 0
AR.E1-03.11 | Боядисване двукратно с боя на съществуващи метални елементи и др., вкл. боя | м2 | 0 |  | 0
AR.E2 | КОЗИРКА РАМПА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ
AR.E2-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
AR.E2-01.01 | Разбиване на стоманобетонови плочи с къртач, вкл. изрязване на армировка, изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-01.02 | Демонтажни работи на покривна ламарина, бордове и обшивки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-01.03 | Демонтажни работи на метална конструкция, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | кг. | 0 |  | 0
AR.E2-01.04 | Демонтаж на ламаринена обшивка и шапки по бордове, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
AR.E2-01.05 | Демонтаж на улуци и водосточни тръби, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
AR.E2-01.06 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.E2-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ
AR.E2-02.01 | Козирка тип - плоскък покрив със стоманобетонова конструкция
AR.E2-02.01.01 | Доставка и полагане на пароизолационна мембрана - битумна, вкл.обръщане по периферията. | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.02 | Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароизолационна мембрана и основа | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.03 | Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS) 15 см | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.04 | Доставка и полагане на армиран бетон за наклон, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа. | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.05 | Доставка и полагане на двупластова битумна хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроизолация с е с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.06 | Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни елементи и др. | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.07 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см вътрешна страна борд около конструкция на бордовете | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.08 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см външна страна борд около конструкция на бордовете | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.01.09 | Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.02 | Козирка от покривен термопанел
AR.E2-02.02.01 | Доставка и монтаж на покривни панели PUR (сандвич панели с изолация полиуретан) - 10см. Цвят по RAL, вкл. профил за монтаж на термопанел, водокапен профил, укрепваща шина, попнит, самонавивен винт, анкерен болт, запечатка. | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.02.02 | Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.02.03 | Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.03 | Козирка друг тип
AR.E2-02.03.01 | Подмяна на обшивка на покрив с поцинкована ламарина | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.03.02 | Доставка и монтаж на поцинкована ламарина с PVC покритие с цвят по RAL, минимална дебелина 0.8мм - стоманена козирка. | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.03.03 | Направа, доставка и монтаж на окомплектовка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по сппецификация | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.03.04 | Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.E2-02.03.05 | Почистване (изстъргване) на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.03.06 | Грундиране с антикорозионен грунд на съществуващи метални елементи и др., вкл. антикорозионен грунд | м2 | 0 |  | 0
AR.E2-02.03.07 | Боядисване двукратно с боя на съществуващи метални елементи и др., вкл. блажна боя | м2 | 0 |  | 0
AR.E3 | РАМПА И СТЪЛБИ - ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ
AR.E3-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
AR.E3-01.01 | Разбиване на армирана бетонова настилка рампа, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E3-01.02 | Разбиване на армирана бетонова настилка стълби, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.E3-01.03 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.E3-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТОМАНОБЕТОННА РАМПА/СТЪЛБИ
AR.E3-02.01 | Репарации /възтановяване/ по съществуваща рампа, вкл. бетон (до 15 см.) и др. съпътстващи операции | м2 | 0 |  | 0
AR.E3-02.02 | Репарации /възтановяване/ по съществуващи стълби, вкл. бетон (до 15 см.) и др. съпътстващи операции | м2 | 0 |  | 0
AR.E3-02.03 | Направа на полиуретанова противоплъзгаща запечатка за шлайфан бетон с повишена твърдост и износоустойчивост. | м2 | 0 |  | 0
AR.E3-02.04 | Доставка и монтаж на трафик ограничители по рампи. | м | 0 |  | 0
AR.E3-02.05 | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - фуга от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина. | м2 | 0 |  | 0
AR.E3-02.06 | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса. | м | 0 |  | 0
AR.E4 | ЕКСТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ
AR.E4-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
AR.E4-01.01 | Демонтаж екстериорни стоманени парапети, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
AR.E4-01.02 | Демонтаж на стоманени парапети за прозорци и балкони, вкл. складирането им на подходящо място за поправка и бъдещ монтаж | м | 0 |  | 0
AR.E4-01.03 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.E4-02 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПАРАПЕТИ
AR.E4-02.01 | Почистване (изстъргване) на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.E4-02.02 | Грундиране с антикорозионен грунд на съществуващи метални елементи и др., вкл. антикорозионен грунд | м2 | 0 |  | 0
AR.E4-02.03 | Боядисване двукратно с боя на съществуващи метални елементи и др., вкл. боя | м2 | 0 |  | 0
AR.E4-02.04 | Доставка и монтаж на екстериорен метален парапет от поцинковани стоманени профили на височина 105 см от кгп, с вкл. : - стойки от квадратни поцинковани профили; - вертикални елементи през 10см разстояние; - ръкохватка; - боядисване в цвят RAL по спецификация; - всички монтажни, крепежни елементи и др. | м | 0 |  | 0
AR.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА
AR.EF-01 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО ФУНДАМЕНТИ И ЦОКЛИ
AR.EF-01.01 | Доставка и полагане на 2 пласта битумна хидроизолация - газопламъчно полагане с дебелина 2х4мм | м2 | 79.93
AR.EF-01.02 | Доставка и полагане на геотекстил. | м2 | 0 |  | 0
AR.EF-01.03 | Доставка и полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по стоманобетонен цокъл, вкл. лепене с полиуретан . | м2 | 79.93
AR.EF-01.04 | Доставка и полагане на дренажна HDPE мембрана – за защита на изолациите. | м2 | 79.93
AR.EF-01.05 | Водоспираща лента при връзка фундаментна плоча страница на фундамент. | м | 53.28
AR.EF-02 | ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПОД НАСТИЛКИ КОТА ± 0,00
AR.EF-02.01 | Доставка и полагане на разделителен слой от полиетиленово фолио 100гр/м2 | м2 | 156.78
AR.EF-02.02 | Доставка и полагане на топлоизолация от XPS с дебелина 8 см ивица с ширина 100см по контур сграда (при фасадни стени) под стоманобетонова настилка. | м2 | 45.95
АR.R/Rough Con | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА
AR.R-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ЗИДАРИИ
AR.R-01.01 | Разваляне на тухлена зидария с вароциментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м3 | 0 |  | 0
AR.R-01.02 | Разрушаване на зидария от газобетон, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м3 | 0 |  | 0
AR.R-01.03 | Разбиване на стоманобетонови плочи с къртач, вкл. изрязване на армировка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.R-01.04 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.R-02 | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ЗИДАРИИ
AR.R-02.01 | Направа на зидария с дебелина над 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки над 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м3 | 0 |  | 0
AR.R-02.02 | Направа на зидария с дебелина 25 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/25см; - армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м3 | 21.21
AR.R-02.03 | Направа на зидария с дебелина 12 см от керамични блокчета вароциментов разтвор, вкл.направа на (където се налага): - минимално застъпване от двете страни на отвора 25см; - хоризонтален стоманобетонен пояс и колонки 25/12см; -Армировка: 4хN8, стремена Ø6мм през 25см. | м2 | 30.97
AR.R-02.04 | Доставка и направа на стоманобетонни щурцове над отвори с дължина максимум 2 метра | бр. | 9
AR.R-02.05 | Доставка и направа на пълнеж от газобетонни блокчета на съществуващи стени, вкл. зидарски разтвор и др. съпътстващи операции | м3 | 0 |  | 0
AR.F/ Finishing W | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ - ОСНОВНА СГРАДА
AR.FR | ПОКРИВИ
AR.FR-01 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
AR.FR-01.01 | Демонтаж на ламаринена пола от борд и др. видове обшивки на покрив, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
AR.FR-01.02 | Демонтаж на ламаринени обшивки и др. видове обшивки на покрив, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-01.03 | Демонтаж на дъсчена обшивка, дървени и контра летви, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-01.04 | Демонтаж на стара хидроизолация, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-01.05 | Изчукване на стара цим. замазка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-01.06 | Демонтаж на керемиди/цигли/ и др. видове облицовки покриви и козирки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-01.07 | Демонтаж на улуци и водосточни тръби, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
AR.FR-01.08 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.FR-02 | ПОКРИВИ, БОРДОВЕ И ОБШИВКИ
AR.FR-02.01 | Плоски покриви със стоманобетонова конструкция
AR.FR-02.01.01 | Доставка и полагане на пароизолационна мембрана - битумна, вкл.обръщане по периферията. | м2 | 202.9632
AR.FR-02.01.02 | Доставка и монтаж на самозалепваща уплътнителна лента м/у пароизолационна мембрана и основа | м | 56.41
AR.FR-02.01.03 | Доставка и полагане на топлоизолация от екструдиран пенополистирол (XPS) 15 см | м2 | 142.66
AR.FR-02.01.04 | Доставка и полагане на армиран бетон за наклон 4-12см, вкл. всички съпътстващи операции и армировъчна мрежа. | м2 | 146.94
AR.FR-02.01.05 | Доставка и полагане на двупластова битумна хидроизолационна мембрана на газопламъчно залепване, втори пласт хидроизолация с минерална посипка - вкл. битумен грунд, обръщане по борд, самопробивни винтове, направа на заварки с горещ въздух, застъпване и др. | м2 | 202.96
AR.FR-02.01.06 | Направа, доставка и монтаж на шапка от поцинкована, стоманена ламарина с дебелина 0.8мм за оформяне на бордове RAL по спецификация, вкл. всички скрепителни елементи и др. | м | 41
AR.FR-02.01.07 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 5 см вътрешна страна и върху конструкция на бордовете | м2 | 45.69
AR.FR-02.01.08 | Доставка и полагане на топлоизолация XPS 10 см външна страна на конструкция на бордовете | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.01.09 | Доставка и монтаж на барбакан, размер по проект, вкл. всички скрепителни елементи | бр. | 0 |  | 0
AR.FR-02.01.10 | Доставка и монтаж на улуци, вкл. всички скрепителни елементи | м | 0 |  | 0
AR.FR-02.01.11 | Доставка и направа на ламаринени обшивки от поцинкована ламарина 0,5мм около комини, вкл. всички скрепителни елементи | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.01.12 | Доставка и направа на ламаринени шапки за комини. | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02 | Покриви с дървена покривна конструкция
AR.FR-02.02.01 | Доставка и подмяна на дървени елементи от покривната конструкция, вкл. пирони, гвоздеи, скоби и др. скрепителни елементи; | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.02 | Доставка и полагане на паропропускливо полиетиленово фолио 0.15 мм с двоен подгъв, заковано. | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.03 | Доставка и полагане на топлоизолация от минерална вата 15см с твърдост 150kg/m3, поставена между ребрата на дървения покрив вкл. всички системни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.04 | Доставка и направа на импрегнирана екстериорна дъсчена обшивка, вкл. защитно безцветно покритие по откритите части на стрехите и вкл. всички необходими консумативи за монтаж. | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.05 | Доставка и полагане на подпокривно хидроизолационно фолио под обшивки от керемиди и/или ламарина, вкл.: - пирони, гвоздеи и др. скрепителни елементи; | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.06 | Доставка и полагане на челна дъска скатни покриви, вкл. лакиране | м | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.07 | Доставка и монтаж на PVC-UV улуци, водосточни тръби и казанчета, с вкл. всички допълнителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.08 | Доставка и направа на ламаринени обшивки от поцинкована ламарина 0,5мм около комини, вкл. всички скрепителни елементи | м | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.09 | Доставка и направа на вароциментова мазилка по комини, вкл. мрежа и скрепителни елементи | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.10 | Доставка и направа на ламаринени шапки за комини. | м2 | 0 |  | 0
AR.FR-02.02.11 | Доставка и монтаж на керемиди. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF | ФАСАДИ
AR.FF-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ФАСАДА
AR.FF-01.01 | Очукване на стара компрометирана мазилка по фасади преди полагане на нова топлоизолация, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.02 | Частично премахване на подкожушена мазилка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.03 | Демонтаж на изолации по фасади, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.04 | Разваляне на фасадна облицовка от плочи на циментов разтвор, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.05 | Демонтаж екстериорни прозорци, витрини, врати, первази и окомплектовки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата. | бр. | 0 |  | 0
AR.FF-01.06 | Демонтаж на стоманени защитни решетки на прозорци, вкл. складирането им на подходящо място за поправка и бъдещ монтаж | бр. | 0 |  | 0
AR.FF-01.07 | Демонтаж външни щори, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата. | бр. | 0 |  | 0
AR.FF-01.08 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.FF-02 | Фасадна система с финиш мазилка
AR.FF-02.01 | Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 8см по цокъл, включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м2 | 23.1
AR.FF-02.02 | Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10 см: - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м2 | 127
AR.FF-02.03 | Доставка и полагане на интегрирана топлоизолационна система с EPS 2см - обръщане около прозорци и врати; - включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи, ръбохранителни лайсни. | м | 59.73
AR.FF-02.04 | Доставка и полагане на фасадна силиконова мазилка в цвят по одобрена мостра, вкл. грундиране на основата | м2 | 133.5
AR.FF-02.05 | Доставка и полагане на фасадна мозаечна мазилка в цвят по одобрена мостра по цокъл, вкл. грундиране на основата | м2 | 24.25
AR.FF-02.06 | Преходна цокълна окомплектовка с водокап от поцинкована стоманена ламарина с дебелина 0,8мм, вкл. всички укрепващи и др.елементи | м | 53.28
AR.FF-02.07 | Доставка и полагане на разделителни ивици негорима топлоизолация (противопожарни ивици), клас по реакция на огън А2, съгласно изискванията на чл.14, ал.12, таблица 7.1. от Наредба № Iз-1971/29.10.2009г.(при необходимост) | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03 | Фасадна система с финиш каменни плочи
AR.FF-03.01 | Полагане на XPS топлоизолация с дебелина 10см по цокъл,- включително залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.02 | Доставка и направа на интегрирана топлоизолационна система с EPS 10см - вкл. залепване, дюбелиране, полипропиленова мрежа, шпакловане и всички системни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.03 | Подмяна на фасадна каменна облицовка от пясъчник: - лепило; - вкл. обръщане около дограма и отвори и направа на водокап | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.04 | Подмяна на фасадна каменна облицовка от гранит: - лепило; - вкл. обръщане около дограма и отвори и направа на водокап | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.05 | Подмяна на фасадна каменна облицовка от мраморни плочи: - лепило; - вкл. обръщане около дограма и отвори и направа на водокап | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.06 | Подмяна на фасадна каменна облицовка от врачански камък: - лепило; - вкл. обръщане около дограма и отвори и направа на водокап | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.07 | Почистване на стара каменна облицовка | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.08 | Импрегниране с устойчиво безцветно покритие за запечатване (при съществуваща каменна облицовка) | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-04 | Фасадна система с финиш метални, алуминиеви плоскости
AR.FF-04.01 | Доставка и монтаж на фасадна обшивка от композитни алуминиеви панели, цвят по спецификация. Позицията включва: - обръщане около дограма и отвори и направа на водокап; - вкл.конструкция и всички окмлектовки, крепежни елементи и др. - вкл. оформяне на контакта на сградата с терена. Изпълнителят следва да представи производствени и монтажни чертежи и да ги съгласува с Водещия проектант. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-04.02 | Доставка и направа на интегрирана топлоизолационна система каширана минерална вата 12см - вкл. дюбелиране и всички системни и скрепителни елементи; - мембрана за пароконтрол. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-05 | Екстериорни прозорци, витрини, первази, окомплектовки и слънцезащитние елементи
AR.FF-05.01 | Доставка и монтаж на фасадни прозорци с PVC профил - пет камерен, цвят бял; отваряеми крила - съгласно спецификация; двоен стъклопакет 4-16-4 мм , К-стъкло, коефициент на топлопреминаване на цялото изделие Ug= 1,4 W/m2K, включително обков, окомплектовки и полагане на пароизолационна и хидроизолационна лента около отвора. | м2 | 14.26
AR.FF-05.02 | Доставка и монтаж на външни алуминеви подпрозоречни первази ширина 20 см, d=0.5мм, цвят бял, с водооткапващ профил, UV устойчивост, включително всички необходими елементи за монтажа. | м | 13.64
AR.FF-05.03 | Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази ширина 15 см, d=20мм, цвят бял, включително всички необходими елементи за монтажа. | м | 13.64
AR.FF-05.04 | Доставка и монтаж на вътрешни слънцезащитни хоризонтални щори от алуминиеви ламели с ширина 25 мм, с цвят бял, ръчно управление /шокова зала, реанимация,Зала за диагн. уточняване и наблюдение до 24 ч., зала за спешно лечение, зала за наблюдение и манипулационна/ | м2 | 4.62
AR.FW | СТЕНИ
AR.FW-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ СТЕНИ
AR.FW-01.01 | Разрушаване на стени, шахтови обшивки/ инсталационни куфари и предстенни обшивки от гипсокартон, вкл. - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-01.02 | Събаряне на дървени прегрдадни стени/облицовки, вкл. -- почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-01.03 | Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-01.04 | Частично премахване/очукване/ на подкожушена мазилка, вкл.: - доставка, м-ж и укрепване на платформи за работа на височина; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-01.05 | Разваляне на стенна облицовка от плочки на лепило, вкл. - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-01.06 | Стъргане/сваляне на стара компроментирана боя (латексова, постна, блажна и др.) по стени, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-01.07 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.FW-02 | СУХИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ
AR.FW-02.01 | Изпълнение на интериорни стени от гипсокартон
AR.FW-02.01.01 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15сm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча - GKB 2х1,25сm от едната страна; - GKB 2х1,25сm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. | м2 | 107.8
AR.FW-02.01.02 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5сm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча - GKB 2х1,25сm от едната страна; - GKB 2х1,25сm от другата страна; - вкл. пълнеж от минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.01.03 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15сm - единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча - GKBI 2х1,25сm от едната страна; - GKBI 2х1,25сm от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -услилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.01.04 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5сm - единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча - GKBI 2х1,25сm от едната страна; - GKBI 2х1,25сm от другата страна; - пълнеж с минерална вата; - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -услилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.01.05 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 15сm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 10см -до конст. плоча - GKB 2х1,25сm от едната страна; - GKBI 2х1,25сm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -услилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м2 | 50.44
AR.FW-02.01.06 | Направа на интериорни преградни стени от гипсокартон 12,5сm, вкл.: - единична конструкция от метални профили 7,5см -до конст. плоча - GKB 2х1,25сm от едната страна; - GKBI 2х1,25сm от другата страна; - пълнеж с минерална вата - вкл. стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, усилена к-я за отвори. -услилена к-я за монтаж на мивки/тоалетни (при необходимост). | м2 | 11.08
AR.FW-02.02 | Изпълнение на предстенни обшивки
AR.FW-02.02.01 | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKBI 2х1,25сm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м2 | 23.57
AR.FW-02.02.02 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция Шахтови обшивки / Инсталационни куфари, вкл: - единична конструкция от метални профили 5 см; - GKB 2х1,25сm; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м2 | 8.39
AR.FW-02.02.03 | Направа на предстенни обшивки от влагоустойчив гипсокартон на лепене, вкл: - GKBI 2х1,25сm; - лепилен разтвор; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.02.04 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на лепене, вкл: - GKB 1х1,25сm; - лепилен разтвор; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка, ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.02.05 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция (външни стени), вкл: - единична конструкция от метални профили 10см - топлоизолация от минерална вата 10 см; - GKB 2x1,25сm; - ревизионни отвори; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.02.06 | Направа на предстенни обшивки от гипсокартон на конструкция (външни стени), вкл: - единична конструкция от метални профили 10см - топлоизолация от минерална вата 10 см; - GKBI 2x1,25сm; - ревизионни отвори; - вкл.стъклофибърна мрежа, цялостна шпакловка,ръбохранители, уплътнителна лента, вкл.обръщане около отвори с капаци. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-02.02.07 | Доставка и монтаж на ревизионни капаци мин размери 30x30, вкл.: - всички аксесоари, - рамки; | бр. | 0 |  | 0
AR.FW-02.02.08 | Замонолитване около отвори за преминаване на ВиК, ОВК и ЕЛ инсталации през стени | бр. | 0 |  | 0
AR.FW-02.03 | Прегради от HPL
AR.FW-02.03.01 | Доставка и мионтаж на преградни стени и врати за санитарни помещения от водоустойчиви компактни HPL-плоскости 10мм, алуминиева конструкция и обков от неръждаема стомана. Врата 80cm с дръжка и WC резе за заключване с индикатор. Обработка на кантовете – чрез фрезоване. Обща височина на преградите Н=200cm. Стандартни цветове – по спецификация | м2 | 3.03
AR.FW-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СТЕНИ
AR.FW-03.01 | Вътрешни мазилки и шпакловане
AR.FW-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на варова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м2 | 52.88
AR.FW-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по стени, вкл.: - шпакловане с шпакловка на гипсова основа; - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м2 | 135.8
AR.FW-03.01.03 | Изкърпване на вътрешни мазилки, вкл. дълбокопроникващ грунд, шпакловане и профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-03.01.04 | Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл. - профили за оформяне на ъгли/ ръбохранители - платформи за работа на височина; | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-03.02 | Боядисване
AR.FW-03.02.01 | Двукратно боядисване на стени с винилов антибактериален латекс, вкл. грундиране и платформи за работа на височина(при необходимост); Цвят по спецификация /зала за наблюдение, манипулационна, коридори и фоайета/ | м2 | 76.02
AR.FW-03.02.02 | Двукратно боядисване на стени с латекс, вкл.грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). Цвят по Спецификация | м2 | 237.97
AR.FW-03.02.03 | Двукратно боядисване на стени с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина (при необходимост). В санитарни помещения. | м2 | 69.73
AR.FW-03.03 | Облицовки с плочки
AR.FW-03.03.01 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки с размер 30/60 /1-во качество/.В санитарни помещения. Вкл.: - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м2 | 57.2
AR.FW-03.03.02 | Доставка и направа на облицовка от гланцирани керамични плочки зад мивки в лекарски кабинети до височина 150см и над шкафове с вградени умивалници - 60см. Размер 30/60 /1-во качество/Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на плочките. | м2 | 11
AR.FW-03.03.03 | Доставка и монтаж на ъглови лайсни за гланцирани керамични плочки по стени, вкл. монтажен силикон и скрепителни елементи (за вътр. и външни ъгли) | м | 48.4
AR.FW-03.04 | PVC покритие за стена
AR.FW-03.04.01 | Доставка и монтаж на хетерогенно винилово (PVC) покритие/настика/ с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпрашаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - завършващ кант; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилка - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м2; - горния и долния слой на настилката да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за вискока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износоустойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м2 | 0 |  | 0
AR.FW-03.05 | Други облицовки, протектори
AR.FW-03.05.01 | Доставка и монтаж на ламинирани ПДЧ плоскости/протектори по стени с мин. дебелина 8мм и с ширина 30см. Устойчиви на влага, надраскване и химикали, с висока здравина и антибактериалност. Вкл.: - лепило; - PVC кант; - крепежни елементи и др. | м' | 9.15
AR.FC | ТАВАНИ
AR.FC-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ
AR.FC-01.01 | Разрушаване на окачени тавани,вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м2 | 0 |  | 0
AR.FC-01.02 | Сваляне на стара вътрешна мазилка, вкл. - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м2 | 0 |  | 0
AR.FC-01.03 | Частично премахване/очукване/ на подкожушена мазилка, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м2 | 0 |  | 0
AR.FC-01.04 | Стъргане/сваляне на стара боя (латексова боя, постна боя, блажна боя и др.) по тавани, вкл.: - платформи за работа на височина; - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м2 | 0 |  | 0
AR.FC-01.05 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.FC-02 | РАСТЕРНИ ОКАЧЕНИ ТАВАНИ
AR.FC-02.01 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи; | м2 | 45.69
AR.FC-02.02 | Доставка и монтаж на растерен окачен таван с влагоустойчиви минераловатни плочи 60/60см на видима конструкция, вкл. скрепителни елементи; | м2 | 2.86
AR.FC-03 | ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТАВАНИ
AR.FC-03.01 | Мазилкии и шпакловане
AR.FC-03.01.01 | Полагане на вътрешна вароциментова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина; | м2 | 10.8504
AR.FC-03.01.02 | Полагане на вътрешна гипсова мазилка по тавани, вкл. шпакловане и платформи за работа на височина; | м2 | 65.32
AR.FC-03.01.03 | Подготовка /обезпрашаване, измиване/ на тавани преди полагане на грунд, вкл. платформи за работа на височина; | м2 | 0 |  | 0
AR.FC-03.01.04 | Шпакловане на гладки мазилки с гипсово лепило по съществуващи стари мазилки, вкл.платформи за работа на височина; | м2 | 0 |  | 0
AR.FC-04.02 | Боядисване
AR.FC-04.02.01 | Двукратно боядисване на тавани с латекс за помещения с висока устойчивост на влага, цвят бял , вкл. грундиране и платформи за работа на височина; | м2 | 65.32
AR.FC-04.02.02 | Двукратно боядисване на тавани с латекс цвят бял, включително грундиране и платформи за работа на височина; | м2 | 10.8504
AR.FF | ПОДОВЕ
AR.FF-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПОДОВЕ
AR.FF-01.01 | Разрушаване/демонтаж/ на подови настилки от гранитогрес, керамични плочки и др., вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.02 | Разрушаване/демонтаж/ на подови настилки от паркет и др., вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.03 | Очукване/демонтаж/ и разрушаване на мозайка до 4 см, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.04 | Къртене на бетонови настилки в сграда до 10 см, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.05 | Къртене на циментова замазка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.06 | Демонтаж на дюшеме, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.07 | Демонтаж на рулонни настилки, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-01.08 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.FF-02 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДОВЕ
AR.FF-02.01 | Доставка и направа на двуслойна обмазъчна хидроизолация, вкл. хидроизолационна лента. Полагане по замазка в мокри помещения със задигане 50 см по стените в тоалетните и 200 см по стените в баните, вкл. - хидроизолационна лента за оформяне на ъгли и фуги; - хидроизолационни маншони около тръби, сифони и др.; | м2 | 29.64
AR.FF-03 | ЗАМАЗКИ
AR.FF-03.01 | Доставка и направа на армирана циментова замазка със средна дебелина 8 см., вкл. арм. мрежа ф 4 мм / каре 20 х 20 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини. | м2 | 130.02
AR.FF-03.02 | Доставка и направа на неармирана циментова замазка със мин. дебелина 2 см, вкл. доставка и полагане на бетонконтакт; Изискване: готовата повърхност да бъде равна, без пукнатини. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-03.03 | Доставка и полагане на изравнителна саморазливна замазка до 3 мм. Изпълнява се под PVC настилка. | м2 | 101.43
AR.FF-04 | ПОДОВИ НАСТИЛКИ
AR.FF-04.01 | Подови настилки от гранитогрес, керамични плочки/естествени камъни (мокри помещения и складове)
AR.FF-04.01 | Доставка и монтаж на гранитогрес плочи, вкл. : - грундиране на основата; - лепило; - фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен - фуга от 2мм; - еластични и температурни фуги; Изисквания към плочите гранитогрес: - квадратни с мин. размери 30/30 см, 1-во качество; - минимална дебелина 8мм; - устойчивост против плъзгане клас R10; - с еднакъв състав в дълбочина. | м2 | 28.59
AR.FF-04.02 | Доставка и монтаж на подов перваз от гранитогрес с височина 8см; Включително фугиране с фугираща маса с водоотблъскващ ефект и функция против плесен, цвят близък до цвета на гранитогреса. | м | 11.42
AR.FF-04.02 | Мозаечна подова настилка
AR.FF-04.02.01 | Изкърпване, шлайфане, полиране и запечатване на мозайка, вкл. всички съпътстващи операции | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-04.02.02 | Почистване/търкане/, измиване и полиране на съществуваща мозайка. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-04.03 | Подови настилки от естествен камък/ мраморни плочи и др.
AR.FF-04.02.01 | Изкърпване, шлайфане, полиране и запечатване на мраморни плочи /настилки от естествен камък/, вкл. всички съпътстващи операции | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-04.02.02 | Почистване/търкане/, измиване и полиране на съществуваща мраморна настилка /настилки от естествен камък/. | м2 | 0 |  | 0
AR.FF-04.03 | PVC настилки
AR.FF-04.03.01 | Доставка и монтаж на хетерогенна винилова (PVC) настилка с мин. дебелина 2.0 мм. вкл.: - почистване и обезпрашаване на основата - грундиране на основа; - лепило; - безфугово полагане с вкл. направа на заварки със съответния по вид и цвят заваръчен шнур. Технически параметри: - състав на настилката - частици от минерални кристали поставени в дълбочина с обща дебелина 2.0 мм. - износоустойчивия слой с дебелина мин. 1,0 мм; - тегло 2 500 гр./м2; - горния и долния слой на настилката да са подсилени с армираща решетка (мрежа) помежду им от фибростъкло за устойчивост на натоварвания. - фабрично положено покритие на износващия слой за вискока издръжливост (тежки зони на движение); - фабрично положено покритие на износващия слой против проникване на петна; - износоустойчивост клас 34-43; - фабрично обработване на износващия слой за пълна антибактериалност и хигиена на повърхността; - пожароустойчивост с клас на трудногоримост Bfl - s1; - антистатичност; - устойчивост против плъзгане клас R10; - произведена в завод на територията на Европейски Съюз. | м2 | 101.43
AR.FF-04.03.02 | Доставка и монтаж на холкер от хeтерогенно винилово (PVC) покритие с мин. дебелина 2.0 мм и височина 10 см. от кгп., вкл. ъглова подложка и завършващ кант. Технически параметри: идентични с хетерогенна винилова (PVC) настилка. Да се прилагат системни решения | м' | 99.72
AR.FF-05 | ДРУГИ
AR.FF-05.01 | БУФЕРИ, СТОПЕРИ, ПРОТЕКТОРИ
AR.FF-05.01.01 | Доставка и монтаж на стопери за врати от неръждаема стомана и твърд каучук. | бр. | 8
AR.FF-05.01.02 | Доставка и монтаж на алуминиев защитен ъгъл/ ръбохранител за стена 50/50 мм (с височина 200см), вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. | м' | 4.4
AR.FF-05.02 | ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ И ПРОФИЛИ
AR.FF-05.02.01 | Доставка и полагане на системен профил за деформационна фуга в настилки. Изисквания: -- алуминиев носещ профил перфориран от страната на закрепване; - еластичен уплътнител – устойчив на триене, устойчив на температурни разлики, устойчив на масла, киселини и битум; - движение на фугата: 16мм (+/- 8 mm); Вкл. всички уплътнения, подложки, монтажни, укрепващи, свързващи и други елементи, материали и аксесоари. | м | 0 |  | 0
AR.FF-05.03 | ИНТЕРИОРНИ ПАРАПЕТИ/ РЪКОХВАТКИ
AR.FF-05.03.01 | Доставка и монтаж на стенна алуминиева ръкохватка Ф50 на височина 95 см от кгп за монтаж върху ПДЧ протектор, с вкл.: - всички монтажни, крепежни елементи и др. | м' | 1.32
AR.FD | ИНТЕРИОРНИ И ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ
AR.FD-01 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ ИНТЕРИОРНИ / ЕКСТЕРИОРНИ ВРАТИ
AR.FD-01.01 | Демонтаж на врати, витрини, каси и первази, вкл. - почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работата; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка; | бр. | 0 |  | 0
AR.FD-01.02 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.FD-02 | АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ
AR.FD-02.01 | ЕКСТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ
AR.FD-02.01.01 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DH по архитектурна спецификация) с размери 70/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.02 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DH по архитектурна спецификация) с размери 80/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.03 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DH по архитектурна спецификация) с размери 90/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.04 | Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с надстройка (Тип DI по архитектурна спецификация) с размери 140/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.05 | Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила и надстройка (Тип DJ по архитектурна спецификация) с размери 140/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.06 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата(Тип DК по архитектурна спецификация) с размери 70/210. Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.07 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата(Тип DК по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.08 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата(Тип DК по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.09 | Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата (Тип DL по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.10 | Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DМ по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.11 | Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с пасивно крило (Тип DN по архитектурна спецификация) с размери 100+40/210. Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.12 | Доставка и монтаж на екстериорна двукрила алуминиева врата с пасивно крило и надстройка (Тип DО по архитектурна спецификация) с размери 100+40/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част и надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.13 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с размери 90/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.01.14 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила алуминиева врата с надстройка (Тип DY по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Алуминиев профил с прекъснат термомост с термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с надстройка - двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 5.2
AR.FD-02.02 | ИНТЕРИОРНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ
AR.FD-02.02.01 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 3.36
AR.FD-02.02.02 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 9.45
AR.FD-02.02.03 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 100/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 2.1
AR.FD-02.02.04 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DА по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 2.31
AR.FD-02.02.05 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DВ по архитектурна спецификация) с размери 70/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.06 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DВ по архитектурна спецификация) с размери 80/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.07 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DВ по архитектурна спецификация) с размери 90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 1.89
AR.FD-02.02.08 | Доставка и монтаж на интериорна еднокрила алуминиева врата (Тип DВ по архитектурна спецификация) с размери 110/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 2.31
AR.FD-02.02.09 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата (Тип DС по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.10 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата (Тип DD по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.11 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DЕ по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.12 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с летящи крила (Тип DF по архитектурна спецификация) с размери 140/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 2.94
AR.FD-02.02.13 | Доставка и монтаж на интериорна плъзгаща се алуминиева врата с два модула и един плъзгащ се панел (Тип DР по архитектурна спецификация) с размери 90+90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.14 | Доставка и монтаж на интериорна плъзгаща се алуминиева врата с три модула и един плъзгащ се панел (Тип DQ по архитектурна спецификация) с размери 90+90+90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.15 | Доставка и монтаж на интериорна плъзгаща се алуминиева врата с три модула и един плъзгащ се панел (Тип DR по архитектурна спецификация) с размери 90+90+90/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.02.16 | Доставка и монтаж на интериорна двукрила алуминиева врата с пасивно крило (Тип DU по архитектурна спецификация) с размери 100+40/210. Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло и обхватна каса. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтаж, финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.03 | МЕТАЛНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ВРАТИ
AR.FD-02.03.01 | Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата (Тип DS по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 30; - механизъм за самозатваряне, клас "С"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.03.02 | Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата (Тип DТ по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 60; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.03.03 | Доставка и монтаж на противопожарна еднокрила метална врата (Тип DV по архитектурна спецификация) с размери 80(90/100/110)/210 . - плътно крило; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крилото и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 90; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.03.04 | Доставка и монтаж на противопожарна двукрила метална врата - EI 30. (Тип DW по архитектурна спецификация) с размери 140/210 . - плътни крила; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крила и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 30; - механизъм за самозатваряне, клас "С"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.03.05 | Доставка и монтаж на противопожарна двукрила метална врата - EI 60. (Тип DX по архитектурна спецификация) с размери 140/210 . - плътни крила; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крила и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 60; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-02.03.06 | Доставка и монтаж на противопожарна двукрила метална врата - EI 90. (Тип DZ по архитектурна спецификация) с размери 140/210 . - плътни крила; - стоманена каса - обхватна; - цвят на крила и касата RAL 9016; - огнеустойчивост EI 90; - механизъм за самозатваряне, клас "С3"; - включително обков, брави, допълнителни консумативи за монтаж и финишна обработка и декоративни елементи. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-03 | МЕТАЛНИ ВРАТИ
AR.FD-03.01 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 90/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка. | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-03.02 | Доставка и монтаж на екстериорна еднокрила метална врата с надстройка (Тип DG по архитектурна спецификация) с размери 100/210+50(х). Метална врата прахово боядисана по RAL 9016 с надстройка двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка. | м2 | 5.2
AR.FD-03.03 | Доставка и монтаж на гаражна двукрила метална врата (Тип GD по архитектурна спецификация) с размери 2700/3300, Метална врата прахово боядисана с цвят по RAL 9016. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка. | бр. | 0 |  | 0
AR.FD-04 | СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ
AR.FD-04.01 | ЕКСТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ
AR.FD-04.01.01 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип ЕА по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.01.02 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип ЕВ по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.01.03 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ЕС по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.01.04 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ЕD по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 5.2
AR.FD-04.01.05 | Доставка и монтаж на екстериорна витрина с три равни модула (Тип ЕЕ по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовк и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.02 | ИНТЕРИОРНИ СТЪКЛЕНИ ВИТРИНИ
AR.FD-04.02.01 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 80/210 (Тип IA по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.02.02 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип IA по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.02.03 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 80/210 (Тип IB по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.02.04 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена еднокрила врата 110/210 (Тип IB по архитектурна спецификация). Алуминиев профил с прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена част двоен стъклопакет. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.02.05 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип IC по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.FD-04.02.06 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с вградена двукрила врата 140/210 (Тип ID по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки, брави и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 5.24
AR.FD-04.02.07 | Доставка и монтаж на интериорна витрина с три равни модула (Тип IЕ по архитектурна спецификация). Алуминиев профил без прекъснат термомост и термопанел, праховобоядисана по RAL 9016 с остъклена единично стъкло. вкл., обков, окомплектовки и всички необходими елементи за монтажа, финишна обработка | м2 | 0 |  | 0
AR.O/Other works | ДРУГИ
AR.O-01 | ПАРАПЕТИ В ИНТЕРИОРА
AR.O-01.01 | Разрушителни и демонтажни работи
AR.O-01.01.01 | Демонтаж интериорни стоманени парапети, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
AR.O-01.01.02 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AR.O-01.02 | Довършителни работи по парапети
AR.O-01.02.01 | Почистване (изстъргване) на съществуващи метални елементи и др. | м2 | 0 |  | 0
AR.O-01.02.02 | Грундиране с антикорозионен грунд на съществуващи метални елементи и др., вкл. антикорозионен грунд | м2 | 0 |  | 0
AR.O-01.02.03 | Боядисване двукратно с боя на съществуващи метални елементи и др., вкл. боя | м2 | 0 |  | 0
AR.O-01.02.04 | Доставка и монтаж на интериорен метален парапет от поцинковани стоманени профили на височина 90 см от кгп, с вкл. : - стойки от квадратни поцинковани профили; - вертикални елементи през 10см разстояние; - боядисване в цвят RAL по спецификация; - всички монтажни, крепежни елементи и др. | м | 0 |  | 0
AR.O-01.02.05 | Доставка и монтаж на ръкохватка от масивен материал върху стоманен парапет, вкл. всички необходими монтажни и скрепителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.O-01.02.06 | Доставка и монтаж на конзолна ръкохватка от масивен материал върху стоманен профил, вкл. конзоли за захващане и всички необходими за монтажа и скрепителни елементи. | м | 0 |  | 0
AR.O-02 | ВЕЛОСИПЕДНИ СТОЙКИ
AR.O-02.01 | Доставка и монтаж на външни велосипедни стойки от неръждаема стомана за две места за велосипедно паркиране., вкл. всички монтажни, крепежни елементи и др. | бр. | 1
AR.O-03 | ПРОЗОРЕЧНА РЕШЕТКА
AR.O-03.01 | Доставка и монтаж на интериорна отваряема двукрила решетка в цвят RAL 9016 - метална рамка с мрежа от поцинковани заварени телове (мин. Ф3,5мм) с PVC покритие, вкл. заключване, всички монтажни, крепежни елементи и др. /Консултативен кабинет/Мениджмънт на психиатрични случаи/. | м2 | 0 |  | 0
AR.L/Lifts | АСАНСЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
AR.L-01 | ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И РАМПИ
AR.L-01.01 | Комплексна доставка, мoнтаж, тестване и сертифициране на електрическа платформа за достъп на хора с увреждания, в съответствиес с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Включително носеща конструкция; автоматика и задвижване; ел. табло; други съпътстващи елементи и операции. Технически параметри: - мин.размери на платформа 800x1250 мм; - максим. размер на платформа в затворено състояние 400мм; - Максим. наклон на релсите 0° - 60°; - Товароподемност макс. 230 кг; - Захранващо напрежение 230V; - Мощност - 1kW; - Подходяща за външен и вътрешен монтаж; - Предпазна бариера с височина над основата на платформата 800мм; - Бутони с постоянно натискане, с плавен старт и стоп, стоп бутон; - Всички части са с 100 % покритие срещу корозия. Забележка: Точните размери се взимат от място, съобразени с архитектурните подложки /разпределения/. | бр. | 0 |  | 0
AR.L-01.02 | Комплексна доставка, мoнтаж, тестване и сертифициране на вертикална платформа за достъп на хора с увреждания, в съответствиес с Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания. Включително носеща конструкция; автоматика и задвижване; ел. табло; други съпътстващи елементи и операции. Технически параметри: - Височина на подема 300- 2000мм; - Мин. използваеми размери на платформа 800x1250 мм; - Товароподемност макс. 300 кг; -- Захранващо напрежение 230V; - Мощност 0,8 kW; - Подходяща за външен и вътрешен монтаж; - Клас на защита IP 53; - Бутони с постоянно натискане, с плавен старт и стоп, стоп бутон; - Странични стени на платформата/парапети с височина 1100мм; - Врати с размер и местоположение от арх. разпределение; - с вкл. осигурителна бариера и транспаранти, при отсъствие на платформата от спирката; - Всички части са с 100 % покритие срещу корозия. - Забележка: Точните размери се взимат от място, съобразени с архитектурните подложки /разпределения/. |  | 0 |  | 0
AR.L-02 | АСАНСЬОРИ
AR.L-02.01 | Комплексна доставка, монтаж, тестване и сертифициране на външен асансьор, в съответствиес с Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. Включително носеща конструкция; кабина; дистанционери за закрепване към констр.; автоматика и задвижване; ел. табло; други съпътстващи елементи и операции. Технически параметри: - размери на шахтата 3300x2700 мм; - светъл отвор на врата мин. 1100х2400 мм; - размер на кабина 2700х1800х2400 мм; - товароподемност 2500 кг; - с плавен старт и стоп; - Брой на спирки: 2бр. спирки, две нива ; - Конструкция: Метална самоносеща се конструкция; - Електрически асансьор без машинно помещение - Задвижване: Електродвигател с безредукторно задвижване с честотно регулиране на скоростта; - Сигурност: фотозавеса, контрол на товара, бутони за отваряне и затваряне на вратите, бутон аларма, двустранна (телефонна) връзка между заседнал асансьор и аварийните сервизни техници - Покритие: Всички видими повърхности RAL 9006; Всички части са с 100 % покритие срещу корозия. - Друго: метален парапет, вътрешно осветление, вентилатор, стоп бутон, аларма за претоварване, датчик за спирките. | бр. | 0 |  | 0
AR.L-02.02 | Комплексна доставка, монтаж, тестване и сертифициране на външен асансьор, в съответствиес с Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. Включително носеща конструкция; кабина; дистанционери за закрепване към констр.; автоматика и задвижване; ел. табло; други съпътстващи елементи и операции. Технически параметри: - размери на шахтата 3300x2700 мм; - светъл отвор на врата мин. 1100х2400 мм; - размер на кабина 2700х1800х2400 мм; - товароподемност 2500 кг; - с плавен старт и стоп; - Брой на спирки: 2бр. спирки - четири нива ; - Конструкция: Метална самоносеща се конструкция; - Електрически асансьор без машинно помещение - Задвижване: Електродвигател с безредукторно задвижване с честотно регулиране на скоростта; - Сигурност: фотозавеса, контрол на товара, бутони за отваряне и затваряне на вратите, бутон аларма, двустранна (телефонна) връзка между заседнал асансьор и аварийните сервизни техници - Покритие: Всички видими повърхности RAL 9006; Всички части са с 100 % покритие срещу корозия. - Друго: метален парапет, вътрешно осветление, вентилатор, стоп бутон, аларма за претоварване, датчик за спирките. | бр. | 0 |  | 0
AR.L-02.03 | Комплексна доставка, монтаж, тестване и сертифициране на пътнически асансьор, в съответствиес с Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради. Включително носеща конструкция; кабина; дистанционери за закрепване към констр.; автоматика и задвижване; ел. табло; други съпътстващи елементи и операции. Технически параметри: - размери на шахтата 1700x1700 мм; - светъл отвор на врата мин. 800х2100 мм; - размер на кабина 1000х1250х2400 мм; - товароподемност 450 кг/ 6 лица; - с плавен старт и стоп; - Брой на спирки: 2бр. спирки, две нива ; - Конструкция: Метална самоносеща се конструкция; - Електрически асансьор без машинно помещение - Задвижване: Електродвигател с безредукторно задвижване с честотно регулиране на скоростта; - Сигурност: фотозавеса, контрол на товара, бутони за отваряне и затваряне на вратите, бутон аларма, двустранна (телефонна) връзка между заседнал асансьор и аварийните сервизни техници - Покритие: Всички видими повърхности RAL 9006; Всички части са с 100 % покритие срещу корозия. - Друго: метален парапет, вътрешно осветление, вентилатор, стоп бутон, аларма за претоварване, датчик за спирките. | бр. | 0 |  | 0
AR.S/Sanitary | САНИТАРНО ОБЗАВЕЖДАНЕ
AR.S-01 | Доставка и монтаж на сешоар за ръце с фотоклетка, с вкл. скрепителни елементи | бр. | 2
AR.S-02 | Доставка и монтаж на огледала над мивка 50/70, с вкл. скрепителни елементи | бр. | 2
AR.S-05 | Доставка и монтаж на държач тоалетна хартия, с вкл. скрепителни елементи | бр. | 3
ES/External Spaces | БЛАГОУСТРОЙСТВО ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА
ES1 | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА
ES1-01.01 | Разбиване на съществуващи стоманобетонови плочи с къртач, вкл. изрязване на армировка, изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
ES1-01.02 | Разбиване на съществуващи стоманобетонови блокове, греди и колони с багер хидро-чук, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м3 | 0 |  | 0
ES1-01.03 | Разбиване на съществуваща армирана бетонава настилка с къртач, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
ES1-01.04 | Разрушаване/разкъртване на съществуваща тротоарна настилка /плочи, паваж и др./, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м2 | 0 |  | 0
ES1-01.05 | Изваждане на съществуващ бордюр, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
ES1-01.06 | Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м3 | 0 |  | 0
ES1-01.07 | Разрушаване на каменна зидария, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м3 | 0 |  | 0
ES1-01.08 | Разваляне на съществуваща ограда със стоманобетонови колове с фунд., мрежа и оградни пана и др, вкл. изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка и почистване /метене, измиване/ на зоната след приключване на работата | м | 0 |  | 0
ES1-01.09 | Натоварване, извозванe и разтоварване на строителни отпадъци с камион на разтоварище, вкл. всички такси /от временно депо на стр. площадка/ | м3 | 0 |  | 0
AS2 | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА
ES2-01 | Насипи
ES2-01.01 | Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилката | м3 | 0 |  | 0
ES2-01.02 | Доставка и полагане на хумусна почва за тревна настилка 20см | м3 | 0 |  | 0
ES2-01.03 | Доставка на обогатен почвен субстрат, дебелина на слоя 10см | м3 | 0 |  | 0
ES2-01.04 | Затревяване с тревни смески 40г/м2 /всички операции/ | м2 | 0 |  | 0
ES2-02 | Бетонова паважна настилка за тежко движение
ES2-02.01 | Доставка и полагане усилени бетонови павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 | 0 |  | 0
ES2-02.02 | Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък/ филц (0мм<D<5мм), с дебелина 4см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 0 |  | 0
ES2-02.03 | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина мин 45см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 0 |  | 0
ES2-03 | Асфалтова настилка
ES2-03.01 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4cм (Е=1200МРа, БДC EN 13108:1/2009) | т | 0 |  | 0
ES2-03.02 | Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 4cм (Е=1000МРа, БДC EN 13108:1/2009) | т | 0 |  | 0
ES2-03.03 | Доставка и полагане на битумизиран трошен камък с дебелина 8cм (Е=800МРа, БДC EN 13108:1/2009) | т | 0 |  | 0
ES2-03.04 | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина мин 45см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 0 |  | 0
ES2-04 | Пешеходна настилка
ES2-04.01 | Доставка и палагане на тротоарна настилка от бетонови плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп.работи | м2 | 0 |  | 0
ES2-04.02 | Доставка и полагане на циментопясъчен разтвор 1:3 с дебелина 3см , съгл. детайл с всички доп.работи | м2 | 0 |  | 0
ES2-04.03 | Доставка и полагане на трошен камък фракция (0мм<D<45мм)mm с дебелина мин. 20см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп.работи | м3 | 0 |  | 0
ES2-05 | Елементи към настилка
ES2-05.01 | Доставка и полагане на потопен бетонов пътен бордюр 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли , вкл. транспорт | м | 0 |  | 0
ES2-05.02 | Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайли , вкл. транспорт | м | 0 |  | 0
ES2-05.03 | Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12,5, съгл. детайл , вкл. транспорт | м | 0 |  | 0
ES2-06 | Други
ES2-06.01 | Повдигане/сваляне на съществуващи решетки, шахти, уличен отток и др. в настилка | бр. | 0 |  | 0
ES2-06.02 | Доставка и монтаж на пътен рефлектиращ пътен знак Д21 "Инвалид" в съответствие с Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г.), вкл.: - скоби, съгласно схематапътен знак; - стълб за пътен знак с h=3.50м, ф60 | бр. | 1
ES2-06.03 | Доставка на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка | м2 | 1.6
ES2-06.04 | Доставка на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ | м2 | 1
AR.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
AR.S-01
AR.S-02
AR.S-03
AR.S-04
AR.S-05
AR.S-06
AR.S-07
ВСИЧКО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2. | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3. | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4. | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## STRUCT
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
ST | КОНСТРУКЦИИ
ST.E/External W | РАБОТИ ИЗВЪН СГРАДА
ST.EW | ВОДОМЕРНА ШАХТА
ST.EW-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване)
ST.EW-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-02 | НАСИПИ
ST.EW-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)
ST.EW-03.01 | Кофраж за плоча | м2 | 0 |  | 0
ST.EW-03.02 | Кофраж за стени | м2 | 0 |  | 0
ST.EW-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EW-04.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 0 |  | 0
ST.EW-04 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EW-04.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-04.02 | Армиран бетон за стени C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.EW-04.03 | Подложен бетон C10/12 | м3 | 0 |  | 0
SR.EG | ФУНДАМЕНТ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР
ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване)
ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м3 | 2
ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м3 | 1
ST.EF-02 | НАСИПИ
ST.EF-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м3 | 1
SR.EG-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)
SR.EG-01.01 | Кофраж за плоча | м2 | 3
SR.EG-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
SR.EG-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) | кг | 90
SR.EG-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
SR.EG-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м3 | 1.5
SR.EG-03.02 | Подложен бетон C10/12 | м3 | 1
ST.EF | ПОДПОРНИ СТЕНИ
ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване)
ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-02 | НАСИПИ
ST.EF-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтaж)
ST.EF-01.01 | Кофраж за ивични фундаменти | м2 | 0 |  | 0
ST.EF-01.02 | Кофраж за стени | м2 | 0 |  | 0
ST.EF-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EF-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) | кг | 0 |  | 0
ST.EF-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EF-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-03.02 | Армиран бетон за стени C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-03.03 | Подложен бетон C10/12 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER | РАМПА
ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване)
ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-02 | НАСИПИ
ST.EF-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м3 | 0 |  | 0
ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
ST.ER-01.01 | Кофраж за фундаменти и рандбалки | м2 | 0 |  | 0
ST.ER-01.02 | Кофраж за плоча | м2 | 0 |  | 0
ST.ER-01.03 | Кофраж за греди | м2 | 0 |  | 0
ST.ER-01.04 | Кофраж за вертикални елементи | м2 | 0 |  | 0
ST.ER-01.05 | Кофраж за настилка | м2 | 0 |  | 0
ST.ER-01.06 | Кофраж за подложен бетон | м2 | 0 |  | 0
ST.ER-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.ER-02.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 0 |  | 0
ST.ER-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.ER-03.01 | Армиран бетон за фундаменти и рандбалки C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER-03.02 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER-03.03 | Армиран бетон за греди C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER-03.04 | Армиран бетон за вертикални елементи C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER-03.05 | Армиран бетон за настилка C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.ER-03.06 | Армиран бетон за подложен бетон C10/12 | м3 | 0 |  | 0
ST.EС | КОЗИРКА ВХОД ПАЦИЕНТИ И ЛИНЕЙКИ
ST.EС-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
ST.EС-01.01 | Кофраж на стоманобетонни елементи | м2 | 0 |  | 0
ST.EС-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EС-02.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 0 |  | 0
ST.EС-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EС-03.01 | Армиран бетон на стоманобетонни елементи C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.EС-03.02 | Армиран бетон за подложен бетон C10/12 | м3 | 0 |  | 0
ST.EС-04 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)
ST.EС-04.01 | Стоманена конструкция за козирки | кг | 0 |  | 0
ST.EС-04.02 | Анкериращи и скрепителни елементи | кг | 0 |  | 0
ST.EF/EarthW Fund | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА (хидроизолационните работи са дадени в част арх.)
ST.EF-01 | ИЗКОПИ (вкл. извозване)
ST.EF-01.01 | Изпълнение на машинен изкоп | м3 | 330
ST.EF-01.02 | Изпълнение на ръчен изкоп | м3 | 21
ST.EF-01.03 | Натоварване и извозване на земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м3 | 210
ST.EF-02 | НАСИПИ
ST.EF-02.01 | Доставка и изпълнение на обратен насип от несвързана почва | м3 | 245
ST.EF-02.02 | Доставка и изпълнение на обратен насип от трошен камък под стоманобетонна настилка с дебелина 30 cm на пластове по 15 cm; Ev2=80MPa; Ev2/Ev1>2,2 | м3 | 60
ST.EF-03 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
ST.EF-03.01 | Кофраж за единични и ивични фундаменти и рандбалки | м2 | 80
ST.EF-03.02 | Кофраж за цокълни стени | м2 | 50
ST.EF-03.03 | Кофраж за колони | м2 | 2
ST.EF-03.04 | Кофраж за шайби | м2 | 17
ST.EF-03.05 | Кофраж за подложен бетон | м2 | 17
ST.EF-04 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EF-04.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 3750
ST.EF-05 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.EF-05.01 | Армиран бетон за единични и ивични фундаменти и рандбалки C20/25 | м3 | 25
ST.EF-05.02 | Армиран бетон за цокълни стени C20/25 | м3 | 7
ST.EF-05.03 | Армиран бетон за колони C20/25 | м3 | 1
ST.EF-05.04 | Армиран бетон за шайби C20/25 | м3 | 2
ST.EF-05.05 | Армиран бетон за настилка C20/25 | м3 | 21
ST.EF-05.06 | Подложен бетон C10/12 | м3 | 7
SТ.R/Rough C | ГРУБ СТРОЕЖ - ОСНОВНА СГРАДА
SТ.RL1 | КОТА (+3.20)
SТ.RL1-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
SТ.RL1-01.01 | Кофраж за плоча на кота (+3.20) | м2 | 155
SТ.RL1-01.02 | Кофраж за стълби на кота (+3.20) | м3 | 0 |  | 0
SТ.RL1-01.03 | Кофраж за греди и бордове на кота (+3.20) | м2 | 75
SТ.RL1-01.04 | Кофраж за колони на кота (+3.20) | м2 | 31
SТ.RL1-01.05 | Кофраж за шайби на кота (+3.20) | м2 | 88
SТ.RL1-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
SТ.RL1-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+3.20) | кг | 5390
SТ.RL1-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
SТ.RL1-03.01 | Армиран бетон за плоча C20/25 на кота (+3.20) | м3 | 30
SТ.RL1-03.02 | Армиран бетон за стълби C20/25 на кота (+3.20) | м3 | 0 |  | 0
SТ.RL1-03.03 | Армиран бетон за греди и бордове C20/25 на кота (+3.20) | м3 | 5
SТ.RL1-03.04 | Армиран бетон за колони C20/25 на кота (+3.20) | м3 | 3
SТ.RL1-03.05 | Армиран бетон за шайби C20/25 на кота (+3.20) | м3 | 12
SТ.RL2 | КОТА (+6.50)
SТ.RL2-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
SТ.RL2-01.01 | Кофраж за плоча на кота (+6.50) | м2 | 0 |  | 0
SТ.RL2-01.02 | Кофраж за греди и бордове на кота (+6.50) | м2 | 0 |  | 0
SТ.RL2-01.03 | Кофраж за колони на кота (+6.50) | м2 | 0 |  | 0
SТ.RL2-01.04 | Кофраж за шайби на кота (+6.50) | м2 | 0 |  | 0
SТ.RL2-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
SТ.RL-2-02.01 | Армировъчна стомана B500b на кота(+6.50) | кг | 0 |  | 0
SТ.RL2-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
SТ.RL-03.01 | Армиран бетон за плоча на кота (+6.50) C20/25 | м3 | 0 |  | 0
SТ.RL-03.02 | Армиран бетон за греди и бордове на кота (+6.50) C20/25 | м3 | 0 |  | 0
SТ.RL-03.03 | Армиран бетон за колони на кота (+6.50) C20/25 | м3 | 0 |  | 0
SТ.RL-03.04 | Армиран бетон за шайби на кота (+6.50) C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.L/Lift | АСАНСЬОР / ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА
SТ.L1 | СТОМАНОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ
ST.L1-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
ST.L1-01.01 | Кофраж за фундаменти и рандбалки | м2 | 0 |  | 0
ST.L1-01.02 | Кофраж за плоча | м2 | 0 |  | 0
ST.L1-01.03 | Кофраж за вертикални елементи | м2 | 0 |  | 0
ST.L1-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.L1-02.01 | Армировъчна стомана B500b | кг | 0 |  | 0
ST.L1-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.L1-03.01 | Армиран бетон за фундаменти и рандбалки C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.L1-03.02 | Армиран бетон за плоча C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.L1-03.03 | Армиран бетон за вертикални елементи C20/25 | м3 | 0 |  | 0
SТ.L2 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ
ST.L2-01 | КОФРАЖНИ РАБОТИ (вкл. доставка и монтаж)
ST.L2-01.01 | Кофраж на стоманобетонни елементи | м2 | 0 |  | 0
ST.L2-02 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.L2-02.01 | Армировка на стоманобетонни елементи B500b | кг | 0 |  | 0
ST.L2-03 | БЕТОНОВИ РАБОТИ (вкл. доставка и полагане)
ST.L2-03.01 | Армиран бетон на стоманобетонни елементи C20/25 | м3 | 0 |  | 0
ST.L2-03.02 | Армиран бетон за подложен бетон C10/12 | м3 | 0 |  | 0
ST.L2-04 | СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ (вкл. доставка и монтаж)
ST.L2-04.01 | Стоманена конструкция за асансьор | кг | 0 |  | 0
ST.L2-04.02 | Анкериращи и скрепителни елементи | кг | 0 |  | 0
ST.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
ST.S-01
ST.S-02
ST.S-03
ST.S-04
ST.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности, свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /, в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.
5 | Площта на антикорозионното покритие е дадена за 1 пласт.

## EL
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
ЕL | ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЕL.DW | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
ЕL.DW-01 | Земни работи и кабелни мрежи
ЕL.DW-01.01 | Демонтаж на разпределителни ел. табла - комплект. | бр. | 0 |  | 0
ЕL.DW-01.02 | Демонтаж на осветителни ел. инсталации - комплект. | бр. | 0 |  | 0
ЕL.DW-01.03 | Демонтаж на силнотокови ел. инсталации - комплект. | бр. | 0 |  | 0
ЕL.DW-01.04 | Демонтаж на слаботокови ел. инсталации - комплект. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP/External Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
EL.EP-01 | Земни работи и кабелни мрежи
EL.EP-01.01 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 15kVA/12kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 1
EL.EP-01.02 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 20kVA/16kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.03 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 40kVA/32kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.04 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 80kVA/60kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.05 | Доставка, монтаж, свързване и пробен пуск на дизелов генератор за открит монтаж, с шумозаглушителен кожух, с резервоар за горивото, първична мощност 100kVA/80kW, 230/400V, 50Hz. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.06 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 6kVA/5.4kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 1
EL.EP-01.07 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 10kVA/7kW, монофазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 92% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.08 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 20kVA/18kW, трифазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 94.5% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.09 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 40kVA/36kW, трифазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 94.5% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.10 | Доставка, монтаж и свързване на онлайн UPS, 60kVA/54kW, трифазен вход- изход, КПД в режим онлайн до 94.5% (сертифицирана), автоматичен и ръчен байпас (табло с 3 бр. товарови прекъсвача), WEB/SNMP мрежова карта за мониторинг. Модул с батерии за 10 мин. | бр. | 0 |  | 0
EL.EP-01.11 | Трасиране на изкоп за полагане на HDPE тръба. | м | 29
EL.EP-01.12 | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. | м³ | 5
EL.EP-01.13 | Направа на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. | м³ | 6.6
EL.EP-01.14 | Доставка на HDPE тръба Ø50. | м | 11
EL.EP-01.15 | Доставка на HDPE тръба Ø110. | м | 92
EL.EP-01.16 | Полагане на HDPE тръба Ø50 в изкоп. | м | 11
EL.EP-01.17 | Полагане на HDPE тръба Ø110 в изкоп. | м | 92
EL.EP-01.18 | Направа на кабелна щахта единична с плътни бетонови блокчета В/Ш/Д 1.2/0.6/0.9м. Доставка и монтаж на капак за достъп, уплътнения за водоплътност, заключваем. Сертифицирани за клас на натоварване до B125, съгласно БДС EN124 и до М125 съгласно БДС EN1253. | бр. | 2
EL.EP-01.19 | Доставка и полагане на PVC сигнална лента в изкоп. | м | 36
EL.EP-01.20 | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.3м. | м³ | 5
EL.EP-01.21 | Зариване и трамбоване на изкоп В/Ш 1.1/0.4м. | м³ | 7
EL.EF/Earth W Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ
EL.EF-01 | Заземителна инсталация
EL.EF-01.01 | Доставка на FeZn шина 40/4мм. | м | 104
EL.EF-01.02 | Доставка на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм. | м | 19
EL.EF-01.03 | Полагане на FeZn шина 40/4мм в подова плоча. | м | 93
EL.EF-01.04 | Полагане на FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. | м | 11
EL.EF-01.05 | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм в изкоп h=0.7м. | м | 17
EL.EF-01.06 | Полагане на FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. | м | 5
EL.EF-01.07 | Полагане на изолирана с PVC 3мм FeZn шина 40/4мм под фасадна облицовка. | м | 2
EL.EF-01.08 | Полагане на FeZn шина 40/4мм скрито. | м | 0 |  | 0
EL.EF-01.09 | Полагане на FeZn шина 40/4мм открито. | м | 0 |  | 0
EL.EF-01.10 | Доставка и монтаж на PVC контролна кутия със свързваща клама. | бр. | 7
EL.EF-01.11 | Монтаж на прав съединител / клемна връзка. | бр. | 7
EL.EF-01.12 | Доставка и монтаж на заземител тип „Електрод” от по 2бр. Ø20/1,5м от поцинкована стомана, в комплект с клема за връзка с шина 40/4мм. | бр. | 7
EL.EF-01.13 | Доставка и монтаж на шина за изравняване на потенциалите. | бр. | 3
EL.EF-01.14 | Доставка и монтаж на заземителна клема. | бр. | 1
EL.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
EL.BS-01 | ЕЛ.ТАБЛА И ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ
EL.BS-01.01 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 200/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.02 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 300/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 28
EL.BS-01.03 | Доставка и монтаж на метална перфорирана кабелна скара 400/60мм, комплект с делител и укрепваща арматура. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.04 | Доставка и монтаж на ГРТ по схема. | бр. | 1
EL.BS-01.05 | Доставка и монтаж на Tups по схема. | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.06 | Доставка и монтаж на Tups по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията. | бр. | 1
EL.BS-01.07 | Доставка и монтаж на Tups1 по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията. | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.08 | Доставка и монтаж на Tups1.1 по схема, в комплект с разделителен трансформатор и система за следене на изолацията. | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.09 | Доставка на кабел CBT3x6мм². | м | 14
EL.BS-01.10 | Доставка на кабел CBT5x6мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.11 | Доставка на кабел CBT-c5x6мм². | м | 21
EL.BS-01.12 | Доставка на кабел CBT3x10мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.13 | Доставка на кабел CBT5x10мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.14 | Доставка на кабел CBT-c5x16мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.15 | Доставка на кабел CBT5x25мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.16 | Доставка на кабел CBT-c3x50+25мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.17 | Доставка на кабел CBT-c3x70+35мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.18 | Доставка на кабел CBT-c3x95+50мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.19 | Доставка на кабел CABT3x35+16мм². | м | 120
EL.BS-01.20 | Доставка на кабел CABT3x50+25мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.21 | Доставка на кабел CABT3x185+95мм². | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.22 | Доставка на кабел CBT-c12x2.5мм². | м | 21
EL.BS-01.23 | Полагане на кабел CBT3x6мм² на кабелна скара. | м | 14
EL.BS-01.24 | Полагане на кабел CBT5x6мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.25 | Полагане на кабел CBT-c5x6мм² на кабелна скара. | м | 9
EL.BS-01.26 | Полагане на кабел CBT3x10мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.27 | Полагане на кабел CBT5x10мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.28 | Полагане на кабел CBT-c5x16мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.29 | Полагане на кабел CBT5x25мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.30 | Полагане на кабел CBT-c12x2.5мм² на кабелна скара. | м | 9
EL.BS-01.31 | Полагане на кабел CBT-c3x50+25мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.32 | Полагане на кабел CBT-c3x70+35мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.33 | Полагане на кабел CBT-c3x95+50мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.34 | Изтегляне на кабел CBT-c5x6мм² в HDPE тр. | м | 12
EL.BS-01.35 | Изтегляне на кабел CBT-c5x16мм² в HDPE тр. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.36 | Изтегляне на кабел CBT-c3x50+25мм² в HDPE тр. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.37 | Изтегляне на кабел CBT-c3x70+35мм² в HDPE тр. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.38 | Изтегляне на кабел CBT-c3x95+50мм² в HDPE тр. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.39 | Изтегляне на кабел CABT3x35+16мм² в HDPE тр. | м | 120
EL.BS-01.40 | Изтегляне на кабел CABT3x50+25мм² в HDPE тр. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.41 | Изтегляне на кабел CABT3x185+95мм² в HDPE тр. | м | 0 |  | 0
EL.BS-01.42 | Изтегляне на кабел CBT-c12x2.5мм² в HDPE тр. | м | 12
EL.BS-01.43 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x6мм². | бр. | 4
EL.BS-01.44 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x6мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.45 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c5x6мм². | бр. | 2
EL.BS-01.46 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x10мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.47 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x10мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.48 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c5x16мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.49 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x25мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.50 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x50+25мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.51 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x70+35мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.52 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x95+50мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.53 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CABT3x35+16мм². | бр. | 2
EL.BS-01.54 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CABT3x50+25мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.55 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CABT3x185+95мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.56 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c12x2.5мм². | бр. | 2
EL.BS-01.57 | Изпитване на кабел CBT3x6мм². | бр. | 2
EL.BS-01.58 | Изпитване на кабел CBT5x6мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.59 | Изпитване на кабел CBT-c5x6мм². | бр. | 1
EL.BS-01.60 | Изпитване на кабел CBT3x10мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.61 | Изпитване на кабел CBT5x10мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.62 | Изпитване на кабел CBT-c5x16мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.63 | Изпитване на кабел CBT5x25мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.64 | Изпитване на кабел CBT-c3x50+25мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.65 | Изпитване на кабел CBT-c3x70+35мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.66 | Изпитване на кабел CBT-c3x95+50мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.67 | Изпитване на кабел CABT3x35+16мм². | бр. | 1
EL.BS-01.68 | Изпитване на кабел CABT3x50+25мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.69 | Изпитване на кабел CABT3x185+95мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BS-01.70 | Изпитване на кабел CBT-c12x2.5мм². | бр. | 1
EL.BS-01.71 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 107
Забележка: Препоръчва се след въвеждане в експлоатация на всички мощности да се направят едномесечни измервания на консумираната реактивна енергия за точното определяне на необходимата компенсираща мощност и стъпките за регулиране.
EL.BP-02 | ОСВЕТИТЕЛНА И СИЛОВА ИНСТАЛАЦИИ
EL.BP-02.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 483
EL.BP-02.02 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø36 скрито. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.03 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби. | м | 23
EL.BP-02.04 | Доставка и полагане на PVC кабелен канал 140/70мм. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.05 | Доставка на кабел CBT3x1.5мм². | м | 192
EL.BP-02.06 | Доставка на кабел CBT-c3x1.5мм². | м | 95
EL.BP-02.07 | Доставка на кабел CBT5x1.5мм². | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.08 | Доставка на кабел CBT3x2.5мм². | м | 669
EL.BP-02.09 | Доставка на кабел CBT-c3x2.5мм². | м | 210
EL.BP-02.10 | Доставка на кабел CBT3x4мм². | м | 30
EL.BP-02.11 | Доставка на кабел CBT5x6мм². | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.12 | Доставка на кабел NHXCH FE180 E90 2x2.5/2.5мм². | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.13 | Доставка на кабел CBT4x1.5мм². | м | 37
EL.BP-02.14 | Доставка на кабел CBT-c4x1.5мм². | м | 20
EL.BP-02.15 | Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. | м | 113
EL.BP-02.16 | Полагане на кабел CBT-c3x1.5мм² на кабелна скара. | м | 38
EL.BP-02.17 | Полагане на кабел CBT5x1.5мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.18 | Полагане на кабел CBT3x2.5мм² на кабелна скара. | м | 406
EL.BP-02.19 | Полагане на кабел CBT-c3x2.5мм² на кабелна скара. | м | 114
EL.BP-02.20 | Полагане на кабел CBT3x4мм² на кабелна скара. | м | 21
EL.BP-02.21 | Полагане на кабел CBT5x6мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.22 | Полагане на кабел NHXCH FE180 E90 2x2.5/2.5мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.23 | Полагане на кабел CBT4x1.5мм² на кабелна скара. | м | 16
EL.BP-02.24 | Полагане на кабел CBT-c4x1.5мм² на кабелна скара. | м | 17
EL.BP-02.25 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 79
EL.BP-02.26 | Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 23
EL.BP-02.27 | Изтегляне на кабел CBT5x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.28 | Изтегляне на кабел CBT3x2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 263
EL.BP-02.29 | Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 85
EL.BP-02.30 | Изтегляне на кабел CBT3x4мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 9
EL.BP-02.31 | Изтегляне на кабел NHXCH FE180 E90 2x2.5/2.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø36. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.32 | Изтегляне на кабел CBT4x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 21
EL.BP-02.33 | Изтегляне на кабел CBT-c4x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 3
EL.BP-02.34 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.35 | Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 23
EL.BP-02.36 | Изтегляне на кабел CBT5x1.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.37 | Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.38 | Изтегляне на кабел CBT-c3x1.5мм² в HDPE тр. | м | 11
EL.BP-02.39 | Изтегляне на кабел CBT-c3x2.5мм² в HDPE тр. | м | 11
EL.BP-02.40 | Полагане на кабел CBT3x2.5мм² в кабелен канал. | м | 0 |  | 0
EL.BP-02.41 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм². | бр. | 136
EL.BP-02.42 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x1.5мм². | бр. | 26
EL.BP-02.43 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x1.5мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.44 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x2.5мм². | бр. | 140
EL.BP-02.45 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c3x2.5мм². | бр. | 26
EL.BP-02.46 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x4мм². | бр. | 2
EL.BP-02.47 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT5x6мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.48 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел NHXCH FE180 E90 2x2.5/2.5мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.49 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT4x1.5мм². | бр. | 20
EL.BP-02.50 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT-c4x1.5мм². | бр. | 2
EL.BP-02.51 | Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². | бр. | 68
EL.BP-02.52 | Изпитване на кабел CBT-c3x1.5мм². | бр. | 13
EL.BP-02.53 | Изпитване на кабел CBT5x1.5мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.54 | Изпитване на кабел CBT3x2.5мм². | бр. | 70
EL.BP-02.55 | Изпитване на кабел CBT-c3x2.5мм². | бр. | 13
EL.BP-02.56 | Изпитване на кабел CBT3x4мм². | бр. | 1
EL.BP-02.57 | Изпитване на кабел CBT5x6мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.58 | Изпитване на кабел NHXCH FE180 E90 2x2.5/2.5мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.59 | Изпитване на кабел CBT4x1.5мм². | бр. | 10
EL.BP-02.60 | Изпитване на кабел CBT-c4x1.5мм². | бр. | 1
EL.BP-02.61 | Доставка и монтаж на бойлерно табло. | бр. | 1
EL.BP-02.62 | Доставка и монтаж на контакт “ Шуко ”- единичен. | бр. | 21
EL.BP-02.63 | Доставка и монтаж на контакт “ Шуко ”- единичен, IP44. | бр. | 7
EL.BP-02.64 | Доставка и монтаж на контакт “ Шуко ”- двоен. | бр. | 1
EL.BP-02.65 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.66 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 1бр. розетка RJ45; - 1бр. TV розетка. | бр. | 1
EL.BP-02.67 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 1
EL.BP-02.68 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 5бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.69 | Доставка и монтаж на стенна инсталационна кутия, окомплектована с: - 6бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 4бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 4бр. розетки RJ45. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.70 | Доставка и монтаж на инсталационна кутия за кабелен канал, окомплектована с: - 3бр. контакти с предпазен щифт - червени; - 2бр. контакти тип "Шуко" - бели; - 2бр. розетки RJ45. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.71 | Доставка и монтаж на ключ обикновен. | бр. | 2
EL.BP-02.72 | Доставка и монтаж на ключ обикновен, IP44. | бр. | 1
EL.BP-02.73 | Доставка и монтаж на ключ сериен. | бр. | 3
EL.BP-02.74 | Доставка и монтаж на ключ сериен, IP44. | бр. | 4
EL.BP-02.75 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.76 | Доставка и монтаж на ключ девиаторен, IP44. | бр. | 2
EL.BP-02.77 | Доставка и монтаж на ключ сериен девиаторен. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.78 | Доставка и монтаж на детектор за движение „PIR“ с полезрение 360º. | бр. | 4
EL.BP-02.79 | Доставка и монтаж на фотоклетка. | бр. | 1
EL.BP-02.80 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44. | бр. | 10
EL.BP-02.81 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, IP44, с вграден авариен блок. | бр. | 2
EL.BP-02.82 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л. 2x28W/230V, взривозащитено /Ex изпълнение/. | бр. | 1
EL.BP-02.83 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4х14W/230V. | бр. | 5
EL.BP-02.84 | Доставка и монтаж на осветително тяло за вграждане л.л 4х14W/230V, с авариен блок. | бр. | 4
EL.BP-02.85 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4х14W/230V. | бр. | 18
EL.BP-02.86 | Доставка и монтаж на осветително тяло за открит монтаж л.л 4х14W/230V, с авариен блок. | бр. | 3
EL.BP-02.87 | Доставка и монтаж на осветително тяло " Луна " 2х18W/230V. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.88 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2х18W/230V, IP44. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.89 | Доставка и монтаж на осветително тяло " Луна " 2х26W/230V. | бр. | 6
EL.BP-02.90 | Доставка и монтаж на осветително тяло "Луна" 2х26W/230V, IP44. | бр. | 2
EL.BP-02.91 | Доставка и монтаж на осветително тяло с предпазно стъкло и решетка, за монтаж в асансьорни шахти 40W/230V, IP54. | бр. | 0 |  | 0
EL.BP-02.92 | Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло л.л. 1х8W/230V с вграден акумулатор за 1ч. и пиктограма за изход. | бр. | 10
EL.BP-02.93 | Доставка и монтаж на дребни помощни пластмасови елементи - кабелни връзки. | бр. | 2417
EL.BF-03 | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
EL.BF-03.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито под фасадна облицовка. | м | 11
EL.BF-03.02 | Доставка и монтаж на изолационни носачи с височина h=50см за изолиран AlMgSi проводник Ø8, състоящ се от: - бетонна студоустойчива основа 10кг., ø289 мм; - подложка, полипропилен ø295 мм; - изолационна щанга 50 см., ø20 мм; - държач за проводник ø8÷10 мм., ''полиамид''. | бр. | 12
EL.BF-03.03 | Доставка и монтаж на мълниеприемен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м и стойка за закрепване, състоящ се от: - 3бр. бетонна студоустойчива основа 16кг., ø289 мм; - подложка, полипропилен ø295 мм; - триножнок; - мълниеприемен прът Н=3,50м в комплект с диелектрична опора мин. Н=0,50м. | бр. | 1
EL.BF-03.04 | Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване 60μs, на прът с височина 4м. и радиус на мълниезащита 31м. спрямо покрив и съоръжения на него, и 63м. спрямо площадкови паркинги. | бр. | 1
EL.BF-03.05 | Доставка на AlMgSi проводник Ø8. | м | 0 |  | 0
EL.BF-03.06 | Доставка на изолиран AlMgSi проводник Ø8. | м | 23
EL.BF-03.07 | Монтаж на изолиран AlMgSi проводник Ø8 на носачи. | м | 12
EL.BF-03.08 | Изтегляне на AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BF-03.09 | Изтегляне на изолиран AlMgSi проводник Ø8 в тр. Ø23. | м | 11
EL.BL-04 | СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ
EL.BL-04.01 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5e зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 5бр. пач кабели cat.5e (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 1
EL.BL-04.02 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 15U, 600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 1бр. пач панел 12мод. cat.5e зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 10бр. пач кабели cat.5e (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 0 |  | 0
EL.BL-04.03 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 22U, 600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (1бр. захранващ панел, 2бр. пач панел 24мод. cat.5e зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 2бр. аранжиращи панели, 1бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 44бр. пач кабели cat.5e (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 0 |  | 0
EL.BL-04.04 | Доставка и монтаж на слаботоков RACK, 19" комуникационен шкаф 42U, 600х600мм в комплект с активно и пасивно оборудване (2бр. захранващ панел, 3бр. пач панел 24мод. cat.5e зареден с кийстоун жак, 1бр. вентилаторен модул 2 вент. и термостат, 5бр. аранжиращи панели, 3бр. тава до 15кг., патрон с ключ, 52бр. пач кабели cat.5e (дължина и цвят според аранжиране на място), допълнително оборудване спрямо изисквания на възложител. | бр. | 0 |  | 0
EL.BL-04.05 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 16 порта 10/100/1000 Mbps | бр. | 1
EL.BL-04.06 | Доставка, монтаж в комуникационен шкаф и свързване на управляем мрежов комутатор, 24 порта 10/100/1000 Mbps | бр. | 0 |  | 0
EL.BL-04.07 | Доставка, монтаж и пуск на аксес пойнит безжична компютърна мрежа с възможност за съвместна работа. | бр. | 1
EL.BL-04.08 | Доставка и монтаж на розетка RJ45 | бр. | 1
EL.BL-04.09 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 15
EL.BL-04.10 | Доставка на кабел FTP cat. 5e. | м | 75
EL.BL-04.11 | Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. | м | 56
EL.BL-04.12 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 19
EL.BL-04.13 | Полагане на кабел FTP cat. 5e в кабелен канал. | м | 0 |  | 0
EL.BV-05 | ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
EL.BV-05.01 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 35
EL.BV-05.02 | Доставка на кабел FTP cat. 5e. | м | 20
EL.BV-05.03 | Доставка на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм². | м | 94
EL.BV-05.04 | Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. | м | 20
EL.BV-05.05 | Полагане на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм² на кабелна скара. | м | 57
EL.BV-05.06 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5e+2x0.75мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 37
EL.BHI-06 | ДОМОФОННА ИНСТАЛАЦИЯ
EL.BH-06.01 | Доставка и монтаж на домофонна инсталация в комплект с домофонна централа, домофонно табло и 2бр. домофонни слушалки. | бр. | 1
EL.BH-06.02 | Доставка и монтаж на бутон за освобождаване на електрическа брава. | бр. | 1
EL.BH-06.03 | Доставка и монтаж на електрическа брава (задържаш електромагнит). | бр. | 1
EL.BH-06.04 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 12
EL.BH-06.05 | Доставка на кабел FTP cat. 5e. | м | 63
EL.BH-06.06 | Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. | м | 50
EL.BH-06.07 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 13
EL.BS-07 | СОТ
EL.BS-07.01 | Доставка, монтаж и програмиране на безжичен паник бутон с обхват 45м. | бр. | 2
EL.BS-07.02 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 12
EL.BS-07.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 6
EL.BS-07.04 | Доставка на кабел CQR 6x0.22мм². | м | 99
EL.BS-07.05 | Доставка на кабел CBT3x1.5мм². | м | 28
EL.BS-07.06 | Полагане на кабел CQR 6x0.22мм² на кабелна скара. | м | 85
EL.BS-07.07 | Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. | м | 22
EL.BS-07.08 | Изтегляне на кабел CQR 6x0.22мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 14
EL.BS-07.09 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 6
EL.BS-07.10 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм² | бр. | 9
EL.BS-07.11 | Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². | бр. | 14
EL.BI-08 | ИНТЕРКОМ СИСТЕМА
EL.BI-08.01 | Доставка, монтаж и програмиране на цифрова централа. | бр. | 0 |  | 0
EL.BI-08.02 | Доставка и монтаж на цифров домофон с клавиатура. | бр. | 0 |  | 0
EL.BI-08.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 0 |  | 0
EL.BI-08.04 | Доставка на кабел FTP cat. 5e. | м | 0 |  | 0
EL.BI-08.05 | Полагане на кабел FTP cat. 5e на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BI-08.06 | Изтегляне на кабел FTP cat. 5e в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BHS-09 | БОЛНИЧНА СИСТЕМА
EL.BHS-09.01 | Доставка и монтаж на захранващ модул за болнична система 1,3А/12V. | бр. | 0 |  | 0
EL.BHS-09.02 | Досавка и монтаж на централа за болнична сигнално-повиквателна система (SOS система, операторски пулт с дисплей и клавиатура). | бр. | 0 |  | 0
EL.BHS-09.03 | Досавка и монтаж на бутон спешно повикване в комплект с бутон IP44 за монтаж в мокро помещение. | бр. | 0 |  | 0
EL.BHS-09.04 | Досавка и монтаж на нулиращ (ресет) бутон спешно повикване. | бр. | 0 |  | 0
EL.BHS-09.05 | Досавка и монтаж на светеща лампа за болнична стая. | бр. | 0 |  | 0
EL.BHS-09.06 | Досавка и монтаж на допълнителен сигнализатор. | бр. | 0 |  | 0
EL.BHS-09.07 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 0 |  | 0
EL.BHS-09.08 | Доставка на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм. | м | 0 |  | 0
EL.BHS-09.09 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BHS-09.10 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 0 |  | 0
EL.BHS-09.11 | 72-часови проби. | бр. | 0 |  | 0
EL.BC-10 | ЧАСОВНИКОВА СИСТЕМА
EL.BC-10.01 | Доставка и монтаж в комуникационен шкаф на централен часовник. | бр. | 0 |  | 0
EL.BC-10.02 | Доставка на стаен часовник. | бр. | 0 |  | 0
EL.BC-10.03 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø16 скрито. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.04 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.05 | Доставка на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.06 | Доставка на кабел CBT3x1.5мм². | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.07 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.08 | Полагане на кабел CBT3x1.5мм² на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.09 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 4x2x0.8мм в гофрирана трудногорима тр.Ø16. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.10 | Изтегляне на кабел CBT3x1.5мм² в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BC-10.11 | Суха разделка и свързване към съоръжение на кабел CBT3x1.5мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BC-10.12 | Изпитване на кабел CBT3x1.5мм². | бр. | 0 |  | 0
EL.BC-10.13 | 72-часови проби. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11 | ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
EL.BF-11.01 | Доставка, монтаж и пуск на адресируема пожароизвестителна централа по блок схема с 1 кръг. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.02 | Доставка и полагане на гофрирана трудногорима тр. Ø23 скрито. | м | 0 |  | 0
EL.BF-11.03 | Доставка и полагане на твърда трудногорима тр. Ø23 открито на скоби. | м | 0 |  | 0
EL.BF-11.04 | Доставка на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм. | м | 0 |  | 0
EL.BF-11.05 | Полагане на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм на кабелна скара. | м | 0 |  | 0
EL.BF-11.06 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм в гофрирана трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BF-11.07 | Изтегляне на кабел J-Y(St)YFR 2x2x0.8мм в твърда трудногорима тр.Ø23. | м | 0 |  | 0
EL.BF-11.08 | Доставка и монтаж на адресируем максимално температурен датчик IP44. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.09 | Доставка и монтаж на адресируем димнооптичен датчик . | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.10 | Доставка и монтаж на адресируем комбиниран димно-оптичен и температурен датчик . | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.11 | Доставка и монтаж на конвенционален взривозащитен максимално температурен датчик в комплект с основа. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.12 | Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестителен бутон. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.13 | Доставка и монтаж на адресируем входно изходен релеен модул с превключващ контакт. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.14 | Доставка и монтаж на ценерова бариера. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.15 | Доставка и монтаж на светлинен индикатор. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.16 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация. | бр. | 0 |  | 0
EL.BF-11.17 | Доставка и монтаж на сирена със звуково-светлинна сигнализация IP44 за външен монтаж. | бр. | 0 |  | 0
EL.BT-12 | КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ
EL.BT-12.01 | Фактори на работна среда (осветеност); Контрол по параметри на електробезопастност: - импеданс на контура "фаза-защитен проводник" - съпротивление на защитна заземителна уредба; - съпротивление на мълниезащитна заземтелна уредба; - съпротивление на изолацията на контролираните съоръжения; - контрол на допирното напрежение, време на изключване, ток на задействане и съпротивление на предпазно заземяване на защитни прекъсвачи. | бр. | 1
EL.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
EL.S-01
EL.S-02
EL.S-03
EL.S-04
EL.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## WSS
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ВиК)
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
WS | ВиК
WS.E/External Con | ВЪНШНИ ВРЪЗКИ
WS.E-01 | СВО
WS.E-01.01 | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 0 |  | 0
WS.E-01.02 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за тръба Ø90/1" | бр. | 0 |  | 0
WS.E-01.03 | Доставка и монтаж на ТСК 1" (комплект с шиш и предпазно гърне) | бр. | 0 |  | 0
WS.E-01.04 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 0 |  | 0
WS.E-01.05 | Доставка и полагане на детекторна лента за водопровод | м | 0 |  | 0
WS.E-01.06 | Доставка и полагане на сигнална лента за водопровод | м | 0 |  | 0
WS.E-01.07 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m | м3 | 0 |  | 0
WS.E-01.08 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м3 | 0 |  | 0
WS.E-01.09 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м3 | 0 |  | 0
WS.E-01.10 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м3 | 0 |  | 0
WS.E-01.11 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м3 | 0 |  | 0
WS.E-01.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 0 |  | 0
WS.E-01.13 | Разваляне и възстановяване на пътна настилка | м2 | 0 |  | 0
WS.E-01.14 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м2 | 0 |  | 0
WS.E-01.15 | Затапване на съществуващо СВО | бр. | 0 |  | 0
WS.E-02 | СКО
WS.E-02.01 | Доставка и полагане на канализационна тръба PVC-U Ø160 SN4 | м | 0 |  | 0
WS.E-02.02 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина от 2,00 до 3,00 m и ширина 1,00 m | м3 | 0 |  | 0
WS.E-02.03 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м3 | 0 |  | 0
WS.E-02.04 | Направа на плътно укрепване и разваляне на укрепване на изкоп | м2 | 0 |  | 0
WS.E-02.05 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м3 | 0 |  | 0
WS.E-02.06 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м3 | 0 |  | 0
WS.E-02.07 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м3 | 0 |  | 0
WS.E-02.08 | Хидравлично изпитване на канализация от тръби | м | 0 |  | 0
WS.E-02.09 | Доставка и полагане на сигнална лента за канализация | м | 0 |  | 0
WS.E-02.10 | Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване D400, с дълбочина от 2,00 до 3,00 m | бр. | 0 |  | 0
WS.E-02.11 | Направа на корекция на нивото на капака на съществуваща ревизионна шахта | бр. | 0 |  | 0
WS.E-02.12 | Разваляне и възстановяване на пътна настилка | м2 | 0 |  | 0
WS.E-02.13 | Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка | м2 | 0 |  | 0
WS.E-03 | ВОДОМЕРНА ШАХТА
WS.E-03.01 | Доставка и монтаж на водомер за студена вода за Qn=2,5 m3/h, 3/4" | бр. | 1
WS.E-03.02 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба Ø32, вкл. фитинги | м | 0 |  | 0
WS.E-03.03 | Доставка и монтаж на мрежест филтър 1" | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.04 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.05 | Доставка и монтаж на обратна клапа Ø32 | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.06 | Доставка и монтаж на спирателен кран Ø32 с изпразнител | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.07 | Доставка и монтаж на подов сифон Ø110 с долно оттичане | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.08 | Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 0 |  | 0
WS.E-03.09 | Направа на дренажно тяло от промита баластра и геотекстил с размери 60/60/60см | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32 | м | 0 |  | 0
WS.E-03.11 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 0 |  | 0
WS.E-03.12 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 0 |  | 0
WS.E-03.13 | Доставка и монтаж на топлоизолиран капак от рифелова ламарина с размери 1050/850/3 mm, вкл. две ръкохватки | бр. | 0 |  | 0
WS.E-04 | ИЗГРЕБЕН РЕЗЕРВОАР |  | 0 |  | 0
WS.E-04.01 | Доставка и монтаж на надстройка над изгребен резервоар състояща се от Ø1000 mm готови бетонни елементи вкл. пръстен, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване D400 | бр. | 0 |  | 0
WS.P/Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
WS.P-01 | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПOРОД
WS.P-01.01 | Битов водопровод |  | 0 |  | 0
WS.P-01.01.01 | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 14
WS.P-01.01.03 | Доставка и монтаж на детекторна лента за водопровод | м | 14
WS.P-01.01.04 | Доставка и монтаж на сигнална лента за водопровод | м | 14
WS.P-01.01.05 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,00 m и ширина 1,0 m | м3 | 12
WS.P-01.01.06 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м3 | 0.7
WS.P-01.01.07 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м3 | 1.7
WS.P-01.01.08 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м3 | 10
WS.P-01.01.09 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м3 | 2
WS.P-01.01.10 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 14
WS.P-01.01.11 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 2
WS.P-02 | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
WS.P-02.01 | Битова канализация
WS.P-02.01.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 0 |  | 0
WS.P-02.01.02 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги | м | 10
WS.P-02.01.03 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 2,0 m и ширина 1,0 m | м3 | 17
WS.P-02.01.04 | Направа на ръчен изкоп в земна почва 10 cm | м3 | 0.5
WS.P-02.01.05 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м3 | 2
WS.P-02.01.06 | Доставка и направа на обратен насип с нестандартана баластра и трамбоване на пластове през 0,20 m | м3 | 11
WS.P-02.01.07 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м3 | 8
WS.P-02.01.08 | Доставка и направа на канализационна ревизионна шахта Ø1000 от готови бетонни елементи, вкл. дъно, пръстени, КРШ, нивелиращи сегменти, метални стъпала и чугунов капак Ø600 mm с гривна и клас на натоварване D400, с дълбочина до 2,00 m | бр. | 1
WS.P-02.01.09 | Доставка и монтаж на отводнителна решетка - готов бетонов отводнителен улей с чугунена решета, клас на натоварване C250, широчина 20cm, дълбочина 25 cm | м | 0 |  | 0
WS.P-02.01.10 | Доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решета, клас на натоварване D400, 40/40 cm | бр. | 0 |  | 0
WS.P-02.01.11 | Доставка и полагане на бетонова подложка под улей, клас С 12/15 | м3 | 0 |  | 0
WS.P-02.01.12 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 10
WS.F/ Funding | ЗЕМНИ РАБОТИ И ФУНДИРАНЕ - ОСНОВНА СГРАДА
WS.F-01 | ВКОПАН ВОДОПРОВОД
WS.F-01.01.01 | Доставка и монтаж на PEHD тръба Ø32 PN10 вкл. фитинги | м | 12
WS.F-01.01.02 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m | м3 | 7
WS.F-01.01.03 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м3 | 0.4
WS.F-01.01.04 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на водопроводна тръба 20 cm над темето | м3 | 1
WS.F-01.01.05 | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m | м3 | 6
WS.F-01.01.06 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м3 | 1
WS.F-01.01.07 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 12
WS.F-01.01.08 | Направа на бетонов опорен блок 20/20/20 cm | бр. | 1
WS.F-02 | ВКОПАНА КАНАЛИЗАЦИЯ |  | 0 |  | 0
WS.F-02.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 6
WS.F-02.02 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø160, SN4, вкл. фитинги | м | 23
WS.F-02.03 | Изпитване на хоризонтална канализация | м | 29
WS.F-02.04 | Направа на машинен изкоп в земна почва с дълбочина до 1,00 m и ширина 1,0 m | м3 | 14
WS.F-02.05 | Направа на ръчен изкоп в земна почва с дълбочина 0,10 m | м3 | 1
WS.F-02.06 | Доставка и полагане на пясък за пясъчна подложка 10 cm и засипване на канализационна тръба 20 cm над темето | м3 | 6
WS.F-02.07 | Направа на обратен насип с почва и трамбоване на пластове през 0,20 m | м3 | 27
WS.F-02.08 | Извозване на земна почва на разстояние до 5,0 km | м3 | 6
WS.F-02.09 | Направа на зидана ревизионна шахта със светли размери 60/60 cm с дълбочина до 80cm | бр. | 0 |  | 0
WS.F-02.10 | Доставка и монтаж на декоративен ревизионен капак за канализационна шахта 75/75 cm | бр. | 1
WS.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
WS.B-01 | РАЗРУШИТЕЛНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
WS.B-01.01 | Демонтаж на тоалетна чиния моноблок, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.02 | Демонтаж на клозетно клекало, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.03 | Демонтаж на тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.04 | Демонтаж на кухненска мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.05 | Демонтаж на аусгус, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.06 | Демонтаж на писоар, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.07 | Демонтаж на бойлер, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.08 | Демонтаж на водомер, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.09 | Разрушаване на зидана мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.10 | Демонтаж на високоразположено тоалетно казанче, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.11 | Демонтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.12 | Демонтаж на смесителна батерия за кухненска мивка, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.13 | Демонтаж на смесителна батерия за аусгус, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.14 | Демонтаж на смесителна батерия за душ, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.15 | Демонтаж на подов сифон, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.16 | Демонтаж на противопожарна касета, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.17 | Демонтаж на канализационна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м | 0 |  | 0
WS.B-01.18 | Демонтаж на водопроводна тръба, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. площадка | м | 0 |  | 0
WS.B-01.19 | Натоварване от временно депо на стр. площадка и извозване до разтоварище на строителни отпадъци | м3 | 0 |  | 0
WS.B-01.20 | Разбиване и възстановяване на подова настилка | м2 | 0 |  | 0
WS.B-01.21 | Затапване на съществуващ водопровод | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.22 | Направа на отвор с диаметър 65mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-01.23 | Направа на отвор с диаметър 125mm в стоманобетонна плоча с дебелина 25cm, с вкл. почистване /метене, измиване/ на помещенията след приключване на работа; - изнасяне на стр. отпадъци до временно депо на стр. Площадка | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02 | ВОДОПРОВДНА ИНСТАЛАЦИЯ
WS.B-02.01 | Доставка и монтаж на стоманена шевна поцинкована тръба 2", прахово боядисана в цвят RAL3000, вкл. фитинги | м | 0 |  | 0
WS.B-02.02 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø32 вкл. фитинги | м | 9
WS.B-02.03 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø25 вкл. фитинги | м | 19
WS.B-02.04 | Доставка и монтаж на PP-R тръба PN16 Ø20 вкл. фитинги | м | 22
WS.B-02.05 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø32 вкл. фитинги | м | 0 |  | 0
WS.B-02.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø25 вкл. фитинги | м | 19
WS.B-02.07 | Доставка и монтаж на PP-R тръба с вложка PN20 Ø20 вкл. фитинги | м | 39
WS.B-02.08 | Доставка монтаж на пожарна касета с шланг 20,0 m, ъглов спирателен кран 2", макара и струйник, за скрит монтаж | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.09 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба 2" | м | 0 |  | 0
WS.B-02.10 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø32 | м | 9
WS.B-02.11 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø25 | м | 19
WS.B-02.12 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 13mm за тръба Ø20 | м | 22
WS.B-02.13 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø32 | м | 0 |  | 0
WS.B-02.14 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø25 | м | 19
WS.B-02.15 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 19mm за тръба Ø20 | м | 39
WS.B-02.16 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод 2" включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10 | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.17 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 4
WS.B-02.18 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø25 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 19
WS.B-02.19 | Доставка и монтаж на крепеж за водопровод Ø20 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 30
WS.B-02.20 | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=120 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.21 | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=100 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр. | 1
WS.B-02.22 | Доставка и монтаж на ел.бойлер за хоризонтален монтаж с обем V=80 l, емайлиран, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.23 | Доставка и монтаж на ел.бойлер за монтаж под мивка с обем V=10 l, комплект с предпазен клапан, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.24 | Доставка и монтаж на проточен бойлер за мивка, вкл. всички монтажни и скрепителни елементи | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.25 | Доставка и монтаж на СК 2" | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.26 | Доставка и монтаж на СК Ø32 | бр. | 2
WS.B-02.27 | Доставка и монтаж на СК Ø25 | бр. | 5
WS.B-02.28 | Доставка и монтаж на СК Ø20 | бр. | 9
WS.B-02.29 | Доставка и монтаж на OК Ø32 | бр. | 1
WS.B-02.30 | Доставка и монтаж на OК Ø25 | бр. | 1
WS.B-02.31 | Доставка и монтаж на OК Ø20 | бр. | 1
WS.B-02.32 | Доставка и монтаж на СК с холендър Ø25 | бр. | 0 |  | 0
WS.B-02.33 | Доставка и монтаж на миниспирателен кран | бр. | 17
WS.B-02.34 | Изпитване и дезинфекция на водопровод | м | 108
WS.B-02.35 | Доставка и монтаж на циркулационна помпа с работни характеристики Q=0,1 m3/h, Н=3m | бр. | 1
WS.B-03 | КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ
WS.B-03.01 | Доставка и монтаж на канализационна тръба PVC Ø110, SN4, вкл. фитинги | м | 11
WS.B-03.02 | Доставка и монтаж на PVC Ø50 тръба вкл. фитинги | м | 9
WS.B-03.03 | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø110, вкл. фасонни части | м | 0 |  | 0
WS.B-03.04 | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø75, вкл. фасонни части | м | 9
WS.B-03.05 | Доставка и монтаж на PVC-UV тръби устойчиви на UV лъчи, Ø50, вкл. фасонни части | м | 4
WS.B-03.06 | Доставка и монтаж на PP-R тръба Ø32, PN16, вкл. фитинги | м | 2
WS.B-03.07 | Доставка и монтаж на "S"-сифон Ø32 за конденз, против миризми | бр. | 3
WS.B-03.08 | Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане Ø110 | бр. | 1
WS.B-03.09 | Доставка и монтаж на подов сифон Ø50 с долно оттичане | бр. | 0 |  | 0
WS.B-03.10 | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане Ø50 | бр. | 3
WS.B-03.11 | Доставка и монтаж на балконски сифон Ø50 с долно оттичане |  | 1
WS.B-03.12 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø110 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10 | бр. | 9
WS.B-03.13 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø75 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10 | бр. | 9
WS.B-03.14 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø50 включващ скоба М10, шпилка М10 и анкер М10 | бр. | 6
WS.B-03.15 | Доставка и монтаж на крепеж за канализация Ø32 включващ скоба М8, шпилка М8 и анкер М8 | бр. | 5
WS.B-03.16 | Доставка и монтаж на топлоизолация от пореста гума с дебелина 9mm за тръба Ø32 | м | 3
WS.B-03.17 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка Ø110 | бр. | 3
WS.B-03.18 | Доставка и монтаж на противовакуумна клапа DN100 | бр. | 0 |  | 0
WS.B-03.19 | Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане Ø110, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител | бр. | 0 |  | 0
WS.B-03.20 | Доставка и монтаж на воронка със странично оттичане Ø75, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител | бр. | 2
WS.B-03.21 | Доставка и монтаж на воронка с долно оттичане Ø110, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител | бр. | 0 |  | 0
WS.B-03.22 | Доставка и монтаж на воронка с долно оттичане Ø75, вкл. хидроизолационна пола и листоуловител | бр. | 0 |  | 0
WS.B-03.23 | Заустване на конденз от въшни тела по детайл | бр. | 3
WS.SE/ Sanit.Equipm | САНИТАРНО ОБОРУДВАНЕ
WS.SE-04.01 | Доставка и монтаж на тоалетен умивалник, комплект със сифон и полуботуш, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр. | 2
WS.SE-04.02 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник | бр. | 3
WS.SE-04.03 | Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр. | 1
WS.SE-04.04 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка | бр. | 1
WS.SE-04.05 | Доставка и монтаж на изливна мивка - единична, комплект със сифон, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр. | 1
WS.SE-04.06 | Доставка и монтаж на смесителна батерия за изливна мивка | бр. | 1
WS.SE-04.07 | Доставка и монтаж на душ батерия, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр. | 1
WS.SE-04.08 | Доставка и монтаж на клозетно седало моноблок със странично оттичане, комплект с казанче, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения | бр. | 0 |  | 0
WS.SE-04.09 | Доставка и монтаж на клозетно седало за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане и тоалетна дъска | бр. | 2
WS.SE-04.10 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди за вграден монтаж, комплект със структура за вграждане, странична неподвижна ръкохватка дължина 110см, подвижна ръкохватка и тоалетна дъска | бр. | 1
WS.SE-04.11 | Доставка и монтаж на клозетно седало за инвалиди, моноблок със странично оттичане, комплект с казанче, включително монтажен комплект, монтажен силикон и др. уплътнения и стойки | бр. | 0 |  | 0
WS.SE-04.12 | Доставка и монтаж на хигиенен умивалник за инвалиди, комплект със сифон, включително монтажен копмлект, монтажен силикон и др. уплътнения и стойки | бр. | 1
WS.SE-04.13 | Доставка и монтаж на двукоритна изливна мивка, вкл. сифон | бр. | 0 |  | 0
WS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
WS.S-01 | Направа на зидана ревизионна шахта със светли размери 80/80 cm с дълбочина до 115cm | бр | 1
WS.S-02
WS.S-03
WS.S-04
WS.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ВиК:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## HVAC
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ОВиК
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
HC | ОВиК
HC.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
HC.B-01 | ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ
HC.B-01.01 | Доставка и монтаж Енерговъзстановяващ блок с рекуперативен топлообменен апарат с ефективност 80% дебит Q=1000m3/h и напор H=150Pa, в комплект с автоматичен байпас и ел. нагревател с отоплителна мощност 9kW. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.02 | Доставка и монтаж Енерговъзстановяващ блок с рекуперативен топлообменен апарат с ефективност 80% дебит Q=1500m3/h и напор H=200Pa, в комплект с автоматичен байпас и ел. нагревател с отоплителна мощност 12kW. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.03 | Доставка и монтаж Енерговъзстановяващ блок с рекуперативен топлообменен апарат с ефективност 80% дебит Q=2000m3/h и напор H=250Pa, в комплект с автоматичен байпас и ел. нагревател с отоплителна мощност 15kW. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.04 | Доставка и монтаж Неподвижна желузийна решетка 600х300. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.05 | Доставка и монтаж Неподвижна желузийна решетка 700х400. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.06 | Доставка и монтаж Неподвижна желузийна решетка 700х500. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.07 | Доставка и монтаж Вентилационна решетка 500х300, в комплект с регулираща секция. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.08 | Доставка и монтаж Таванна вентилационна решетка 400х400, комплект с присъединителна кутия с щуц Ø200 и регулираша клапа. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.09 | Доставка и монтаж Таванна вентилационна решетка 600х600, комплект с присъединителна кутия с щуц Ø250 и регулираша клапа. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.10 | Доставка и монтаж на Кулисен шумозаглушител 300х250 с дължина L=1000mm. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.11 | Доставка и монтаж на Кулисен шумозаглушител 500х250 с дължина L=1000mm. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.12 | Доставка и монтаж на Кулисен шумозаглушител 500х300 с дължина L=1000mm. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.13 | Доставка и монтаж Центробежен вентилатор за скрит таванен монтаж с дебит Q=500m3/h и напор H=150Pa. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.14 | Доставка и монтаж на Правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина - прав, топлоизолиран и укрепен през 1.5м. | м2. | 0 |  | 0
HC.B-01.15 | Доставка и монтаж на Правоъгълен въздуховод от поцинкована ламарина - фасон, топлоизолиран и укрепен през 1.5м. | м2. | 0 |  | 0
HC.B-01.16 | Доставка и монтаж на Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 15мм. | м2. | 0 |  | 0
HC.B-01.17 | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 90m3/h и напор 20Ра, в комплект с възвратна клапа | бр. | 4
HC.B-01.18 | Доставка и монтаж на Прозоречен вентилатор за санитарни помещения с дебит 100m3/h и напор 40Ра. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.19 | Доставка и монтаж на Битов вентилатор за санитарни помещения с дебит 150m3/h и напор 40Ра, в комплект с възвратна клапа. | бр. | 1
HC.B-01.20 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø160 от поцинкована ламарина. | л.м. | 0 |  | 0
HC.B-01.21 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø125 от поцинкована ламарина. | л.м. | 3
HC.B-01.22 | Доставка и монтаж на Кръгли въздуховоди Ø100 от поцинкована ламарина. | л.м. | 6
HC.B-01.23 | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1
HC.B-01.24 | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø125 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.25 | Доставка и монтаж на Коляно <90° Ø160 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.26 | Доставка и монтаж на Преход Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1
HC.B-01.27 | Доставка и монтаж на Преход Ø160>Ø125 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.28 | Доставка и монтаж на Преход Ø160>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.29 | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 1
HC.B-01.30 | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø125>Ø125 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.31 | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø160>Ø125 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.32 | Доставка и монтаж на Седлово отклонение Ø160>Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.33 | Доставка и монтаж на Тапа Ø160 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.34 | Доставка и монтаж на Тапа Ø125 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.35 | Доставка и монтаж на Тапа Ø100 от поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.36 | Доставка и монтаж на Тройник Ø100 oт поцинкована ламарина. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.37 | Доставка и монтаж на покривна шапка за кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина Ø100. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.38 | Доставка и монтаж на покривна шапка за кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина Ø125. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.39 | Доставка и монтаж на покривна шапка за кръгъл въздуховод от поцинкована ламарина Ø160. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.40 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø100 | бр. | 2
HC.B-01.41 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø125 | бр. | 2
HC.B-01.42 | Доставка и монтаж на Кръгла фасадна решетка Ø160 | бр. | 0 |  | 0
HC.B-01.43 | Пуск на вентилационна система | бр. | 5
HC.B-01.44 | Пробиване на отвори | бр. | 5
HC.B-01.45 | Метална конструкция за укрепване. | т. | 0.05
HC.B-02 | КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
HC.B-02.01 | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=3.5kW, номинална отоплителна мощност Qот.=4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5. | бр. | 3
HC.B-02.02 | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=5.0kW, номинална отоплителна мощност Qот.=5.8kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-02.03 | Доставка и монтаж на Инверторна моносплит система за високостенен монтаж, с номинална охладителна мощност Qохл.=3.5kW, номинална отоплителна мощност Qот.=4.0kW, комплект с дистанционно управление, допълнителен тръбен път и комуникационен кабел, виброгасителни тампони, стойки за монтаж, кондензна вана с ел. нагревател, с възможност за работа в режим на охлаждане при отрицателни температури. Средно сезонен коефициент на трансформация SEER>3,5. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-02.04 | Доставка и монтаж на тръбно трасе Cu Ø6.35 и CuØ9.52, с топлоизолация от микропореста гума с дебелина 6mm, комуникационен кабел и вакумиране на системата. | л.м | 15
HC.B-02.05 | Допълнително количество хладилен агент | кг. | 0.5
HC.B-02.06 | Пробиване на отвори | бр. | 3
HC.B-02.07 | Пуск и проба на система. | бр. | 3
HC.B-02.08 | Метална конструкция за укрепване. | t. | 0.1
HC.B-03 | ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
HC.B-03.01 | Доставка и монтаж на Електрическа лира с отоплителна мощност Q=500W и клас на защита IP44 | бр. | 1
HC.B-03.02 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Qот=0,5kW | бр. | 1
HC.B-03.03 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Qот=1,0kW | бр. | 2
HC.B-03.04 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор с отоплителна мощност Qот=1,5kW | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.05 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Qот=0,3kW | бр. | 2
HC.B-03.06 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Qот=0,6kW | бр. | 2
HC.B-03.07 | Доставка и монтаж на Електрически конвектор, влагозащитен с отоплителна мощност Qот=1,0kW | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.08 | Доставка и монтаж на Алуминиев радиатор със строителна височина H=500mm, 6бр. глидери, в комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за монтаж на стена. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.09 | Доставка и монтаж на Алуминиев радиатор със строителна височина H=500mm, 8бр. глидери, в комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за монтаж на стена. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.10 | Доставка и монтаж на Алуминиев радиатор със строителна височина H=500mm, 10бр. глидери, в комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за монтаж на стена. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.11 | Доставка и монтаж на Алуминиев радиатор със строителна височина H=500mm, 12бр. глидери, в комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за монтаж на стена. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.12 | Доставка и монтаж на Алуминиев радиатор със строителна височина H=500mm, 15бр. глидери, в комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за монтаж на стена. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.13 | Доставка и монтаж на Алуминиев радиатор със строителна височина H=500mm, 20бр. глидери, в комплект с радиаторен вентил с термостатична глава, секретен вентил, ръчен обезвъздушител, тапа и стойки за монтаж на стена. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.14 | Доставка и монтаж на аншлус за присъединяване на ново отоплително тяло, с дължина до 1м. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.15 | Пуск и единични изпитания на отоплителна система. | бр. | 9
HC.B-03.16 | 72-часова топла проба на отоплителна инсталация | бр. | 0 |  | 0
HC.B-03.17 | Метална конструкция за укрепване. | t. | 0.05
HC.B-04 | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
HC.B-04.01 | Демонтаж на съществуващи отоплителни тела. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-04.02 | Демонтаж на съществуващи климатични тела. | бр. | 0 |  | 0
HC.B-04.03 | Изрязване на съществуващи хоризонтални участъци към отоплителни тела | бр. | 0 |  | 0
HC.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
HC.S-01
HC.S-02
HC.S-03
HC.S-04
HC.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ОВК:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## TEHN-IMG (Branch T2)
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ИНСТАЛАЦИИ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
MG | ТЕХНОЛОГИЯ - ИНСТАЛАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ /ИМГ/
MG.B/Building Syst | СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ
MG.B-01 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНЦИЯ ЗА КИСЛОРОД
MG.B-01.01 | Вентил- редуциращ от 150 bar. на 10 bar | бр | 1
MG.B-01.02 | Вентил- редуциращ от 10 bar. на 5 bar | бр | 1
MG.B-01.03 | Филтър от металокерамика (работещ при 200 bar. налягане) | бр | 1
MG.B-01.04 | Стойка за 3бр. кислородни бутилки, окомплектована с шина за високо налягане 1200 мм. | бр | 1
MG.B-02 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИНСТАЛАЦИИ
MG.B-02.01 | Етажно разпределително табло за кислород със сигнализация - ЕРТ-1 - коридор | бр. | 1
MG.B-02.02 | Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09a); захранен с един вид газ-кислород; таванно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); - манипулационна | бр. | 0 |  | 0
MG.B-02.03 | Панел сервизен (болничен) единичен (Y-09); захранен с един вид газ-кислород; стенно окачване -1500mm; дози за 3бр.кислород, вградено осветително тяло за локално осветление; 7бр. ел.контакти (3бр.резервирани от UPS); -манипулационна | бр. | 2
MG.B-02.04 | Шина двойна от неръждаема стомана за пациентски прибори (Y-01) -за всеки панел | м. | 6
MG.B-02.05 | Система за газова терапия състояща се от ротаметър (Y-02), вакуум регулатор и съд за аспирация 2 l | бр. | 2
MG.B-02.06 | Наладка на съоръженията | ч | 10
MG.B-02.07 | 72-часова проба | бр. | 1
MG.B-03 | ВЪТРЕШНА ИНСТАЛАЦИЯ
MG.B-03.01 | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 10 х 1 мм. | м. | 0 |  | 0
MG.B-03.02 | Доставка и монтаж на медна тръба с фитингови присъединителни материали, скрито изпълнение в окачен таван, с диаметър Ø 12 х 1 мм. | м. | 13.75
MG.B-03.03 | Продухване на инсталация | м. | 13.75
MG.B-03.04 | Изпробване на якост | м. | 13.75
MG.B-03.05 | Изпробване на плътност | м. | 13.75
MG.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
MG.S-01
MG.S-02
MG.S-03
MG.S-04
MG.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЯ - ИМГ :
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## GEODESY
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
GD | ГЕОДЕЗИЯ
GD.E/Earth Works | ЗЕМНИ РАБОТИ
GD.E-01 | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХУМУС
GD.E-01.01 | Изкоп горен пласт земни маси с дълб. до 80 см, с натоварване на камиони и транспортиране на излишъка до 15 км на указаното място | м3 | 110.2
GD.DW/Destr. Works | ДЕМОНТАЖ / РАЗРУШАВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА
GD.DW-01 | Разрушаване на съществуваща армирана бетонова настилка | м3 | 2.3
GD.DW-02 | Разрушаване на съществуваща паважна настилка | м3 | 0 |  | 0
GD.DW-03 | Разбиване на съществуващ бордюр | м | 0 |  | 0
GD.DW-04 | Разбиване на съществуваща асфалтова настилка | м3 | 0 |  | 0
GD.DW-05 | Разбиване на съществуваща настилка от тротоарни плочи | м3 | 0 |  | 0
GD.DW-06 | Почистване и изнасяне на строителни отпадъци до 15 км. | м3 | 3.4
GD.R/Roads | ПЪТИЩА И НАСТИЛКИ В ПЛОЩАДКАТА
GD.R-01 | ИЗКОПИ
GD.R-01.01 | Изкопи земни маси до достигане ниво под дъно нова настилка, съгласно картограма | м3 | 269.2
GD.R-01.02 | Натоварване на камиони и транспортиране до 15 км до указаното място излишни земни маси (коеф. на разб. 1,35) | м3 | 363.4
GD.R-02 | НАСИПИ
GD.R-02.01 | Доставка и насип на земни маси/трошен камък или друг минерален материал подходящ за строителна основа на настилката съгласно картограма | м3 | 3.1
GD.R-03 | ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ
GD.R-03.01 | Доставка и полагане на тротоарна настилка от бетонови плочи плочи 40/40/5, съгл. детайл с всички доп.работи | м2 | 33.7
GD.R-03.02 | Доставка и полагане 4см на циментопясъчен р-р 1:3, съгл. детайл с всички доп.работи | м2 | 1.3
GD.R-03.03 | Доставка и полагане на трошен камък фракция d<45 mm с дебелина 20см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), уплътнен на един пласт, съгл. детайл с всички доп.работи | м3 | 6.7
GD.R-04 | НАСТИЛКИ ЗА ПЪТНА ЧАСТ И ПАРКИНГ
GD.R-04.01 | Паважна настилка
GD.R-04.01.01 | Доставка и полагане усилени бетонови павета 20/20/10см, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м2 | 386.2
GD.R-04.01.02 | Доставка и полагане на уплътнен фин трошен камък 0/5мм /филц/, с дебелина 4см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 15.4
GD.R-04.01.03 | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 45см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 173.8
GD.R-04.01.04 | Доставка на бетонови стандартни бордюри 18/35/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайли , вкл. транспорт | м | 118.3
GD.R-04.01.05 | Доставка градински бордюри 8/16/50 см и монтаж върху бетонна основа от В12.5, съгл. детайл , вкл. транспорт | м | 41.2
GD.R-04.02 | Асфалтова настилка
GD.R-04.02.01 | Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт - плътен асфалтобетон с дебелина 4см (Е=1200МРа, БДC EN 13108:1/2009) | т | 0 |  | 0
GD.R-04.02.02 | Доставка и полагане на долен пласт на покритието (биндер) - неплътен асфалтобетон с дебелина 6см (Е=1000МРа, БДC EN 13108:1/2009) | т | 0 |  | 0
GD.R-04.02.03 | Доставка и полагане на битумизирана баластра с дебелина 8см (Е=800МРа, БДC EN 13108:1/2009) | т | 0 |  | 0
GD.R-04.02.04 | Доставка и полагане на трошен камък (0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 45см (Е=250МРа, БДC EN 13043:2005), положен и уплътнен на два пласта, вкл. всички допълнителни работи, съгласно детайл | м3 | 0 |  | 0
GD.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
GD.S-01
GD.S-02
GD.S-03
GD.S-04
GD.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## TRAF. ORG.
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
TO | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
TO.P/ Plot | ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В ПЛОЩАДКАТА
TO.P- 01 | Пътни знаци. Доставка и монтаж на пътни рефлектиращи знаци - II-ри типоразмер и табели ( Б2 и Д21) - за площадката и скоби за тях, съгласно схемата, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
TO.P- 02 | Доставка и монтаж на стълбове за пътни знаци с h=3.50м, ф60, съгласно детайл, включително всички свързани с това разходи | бр. | 1
TO.P- 03 | Доставка и полагане на бяла маркировъчна боя с перли за изпълнение на пътна маркировка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 2.5
TO.P- 04 | Доставка и полагане на синя маркировъчна боя с перли за изпълнение на символ, включително всички свързани с това разходи | м2 | 1
TO.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
TO.S-01
TO.S-02
TO.S-03
TO.S-04
TO.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## LAND
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
LD | ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
LD.P/Plot | РАБОТИ ПО ПЛОЩАДКАТА
LD.P-01 | ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
LD.PCT-01.01 | Доставка и засаждане на иглолистни видове
LD.PCT-01.01.01 | Abies alba 180-200cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCT-01.01.02 | Abies concolor 180-200cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCT-01.01.03 | Cedrus deodara 250-300cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCT-01.01.04 | Picea pungens 180-200cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCT-01.01.05 | Pinus nigra 180-200cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02 | Доставка и засаждане на широколистна дървесна растителност с включено укрепване с по 2 броя стуговани дървени колове за видовете
LD.PBT-01.02.01 | Acer platanoides 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.02 | Acer platanoides 'Globosum' 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.03 | Acer platanoides 'Royal Red' 250-300cm | бр. | 2
LD.PBT-01.02.04 | Betula pendula 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.05 | Fraxinus excelsior 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.06 | Ginkgo biloba 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.07 | Malus baccata 'Street Parade' 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.08 | Malus purpurea 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.09 | Querqus robur 250-300cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.10 | Querqus rubra 250-300cm | бр. | 2
LD.PBT-01.02.11 | Rhus typhina 180-200cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBT-01.02.12 | Sorbus aucuparia 200-250cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03 | Доставка и засаждане на иглолистни храсти
LD.PCB-01.03.01 | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' 15-20cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.02 | Juniperus media 'Mint Julep' 30-40cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.03 | Juniperus media 'Old Gold' 20-30cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.04 | Juniperus sabina 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.05 | Thuja occidentalis 'Globosa' 50-60cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.06 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' 50-60cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.07 | Thuja occidentalis 'Smaragd' ' 150-160cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PCB-01.03.08 | Thuja orientalis 'Aurea Nana' 50-60cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04 | Доставка и засаждане на широколистни храсти
LD.PBB-01.04.01 | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 40-50см | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.02 | Buddleja davidii 'Nanho Blue' 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.03 | Buddleja davidii 'Nanho Purple' 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.04 | Buddleia davidii 'White Bouquet' 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.05 | Cornus sanguinea 50-60cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.06 | Cornus alba 'Spaetii' 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.07 | Deutzia gracilis 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.08 | Forsythia intermedia 'Boucle D'or' 40-50cm | бр. | 3
LD.PBB-01.04.09 | Hibiscus syriacus 80-100cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.10 | Hibiscus syriacus 'Totus Albus' 100-120cm | бр. | 3
LD.PBB-01.04.11 | Spiraea x vanhouttei 40-50cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PBB-01.04.12 | Viburnum opulus 'Rosea' 40-50cm | бр. | 3
LD.PG-01.05 | Доставка и засаждане на dекоративни треви и почвопокривни растения:
LD.PG-01.05.01 | Vinca minor 10-20cm | бр. | 0 |  | 0
LD.PQ-01.06 | Доставка и засаждане на жив плет:
LD.PQ-01.06.01 | Ligustrum ovalifolium 40-50cm | бр. | 777
LD.PO-01.07 | Други / Others
LD.PO-01.07.01 | Доставка и разстилане на повърхностен слой плодородна хумусна почва 20cm с включен коеф. на разбухване (1.3) | м3 | 30.2
LD.PO-01.07.02 | Затревяване с тревна смеска - с включени всички манипулации до първо косене вкл | м2 | 116.4
LD.PO-01.07.03 | Повдигане на корони на дървесна растителност и прочистване от пречупени клони и участъци със суховършия | бр. | 0 |  | 0
LD.PO-01.07.04 | Товарене и извозване на отпадъци до сметище | м3 | 3
LD.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
LD.S-01
LD.S-02
LD.S-03
LD.S-04
LD.S-05
ВСИЧКО ЧАСТ ПАРКОУСТР:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | В настоящите СМР са включени всички дейности свързани с почистване /метене, измиване/ на помещенията /в това число настилки, стени, врати, прозорци и др./ след приключване на съответния вид работа, включително поправяне на повредени повърхности, ако има такива.

## FS
IPID: | 16620 - BGS209 ФСМП - МАЛКО ТЪРНОВО
ОБЕКТ: | ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ (ФСМП), НАВЕС ЗА ЛИНЕЙКИ, КОЗИРКА, ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 88, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 46663.501.895, ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ
КОД | ОПИСАНИЕ | ЕД. МЯРКА | К-ВО | ЕД. ЦЕНА [лв. без ДДС] | СТОЙНОСТ [лв. без ДДС]
FS | ПОЖАРНА БЕЗОПАСТНОСТ
FS.B/Bilding | СГРАДА
FS.B-01 | Активни средства за пожарогасене
FS.B-01.01 | Пожарогасител с вода за пожари клас А, 9 литра | бр. | 1
FS.B-01.02 | Пожарогасител с въглероден диоксид (СО2), 5 килограма | бр. | 1
FS.B-01.03 | Пожарогасител прахов тип АБС, 6 килограма | бр. | 0 |  | 0
FS.B-02 | Пасивни средства за защита от пожар
FS.B-02.01 |  | бр. | 0 |  | 0
FS.B-02.02 |  | бр. | 0 |  | 0
FS.S/Specif Works | СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ НА КОНКРЕТНИЯ ОБЕКТ
FS.S-01
FS.S-02
FS.S-03
FS.S-04
ВСИЧКО ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОП:
ВСИЧКО:
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1 | Изпълнителят следва да прегледа и провери всички количествени сметки, чертежи, обяснителни записки към проекта.
2 | Ако след преглеждане на всички чертежи, цялата текстова част, техническите изисквания и количествената сметка Изпълнителят смята, че за цялостното и качествено завършване на обекта са необходими допълнителни видове работи и/или допълнителни количества по тази част, то той следва да ги опише и обоснове по-долу. Ако не бъдат посочени допълнителни работи и/или количества, то Възложителят ще счита, че такива не са необходими и/или, че са включени в единичните цени на оферираните видове работи.
3 | В настоящите СМР са включени всички необходими постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др. необходими за изпълнение на съответните видове СМР, така че да бъдат годни за въвеждане в експлоатация. Евентуално пропуснатите постоянни и временни дейности, работи, материали, технологични застъпвания на материалите, скрепителни и монтажни елементи, укрепващи конструкции и фундаменти, механизация, платформи за работа на височина, скелета, кофражи, изпитвания и тестове и др., включващи се в съответния вид СМР не дават основание за последващо коригиране на цената на Договора.
4 | Пожарогасителите да се монтират така, че горната част на пожарогасителя да е на разстояние не повече от 1,5 m над пода и; разстоянието между дъното на пожарогасителите, монтирани на конзоли или стойки, и пода е не по-малко от 3 cm. Когато пожаротехническите средства са монтирани или поставени на предназначените за тях места, инструкциите за работа се обръщат навън или по посока на най-вероятния достъп.
5 | Пожарогасителите, трябва да са с удостоверено съответствие съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 2015 Г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.